**СХЕМА**

**ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ**

**МУНИЦПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ГОРОД ГЛАЗОВ»**

**УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

**Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения**

Глава 7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них (часть 2).

**СОДЕРЖАНИЕ**

[ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5](#_Toc433899070)

[ВВЕДЕНИЕ 6](#_Toc433899071)

[1 Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них 10](#_Toc433899072)

[1.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности (использование существующих резервов) 10](#_Toc433899073)

[1.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения 10](#_Toc433899074)

[1.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения 12](#_Toc433899075)

[1.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных 13](#_Toc433899076)

[1.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения 14](#_Toc433899077)

[1.6 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки 14](#_Toc433899078)

[1.7 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса 15](#_Toc433899079)

[1.8 Строительство и реконструкция насосных станций 16](#_Toc433899080)

[1.9 Предложения по развитию ГВС 22](#_Toc433899081)

[1.9.1 Общие сведения по ГВС 22](#_Toc433899082)

[1.9.2 Особенности теплогидравлического режима работы ГВС от ТЭЦ в летнем режиме 23](#_Toc433899083)

[1.9.3 Предложения по переводу ГВС с открытой на закрытую схему 32](#_Toc433899084)

[1.9.3.1 Требования и условия перехода на закрытую схему 32](#_Toc433899085)

[1.9.3.2 Предложения по тепловым пунктам с теплообменниками ГВС 33](#_Toc433899086)

[Приложение А 37](#_Toc433899087)

[Приложение Б 166](#_Toc433899088)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1448 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-468 | Больница | 45,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1495 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ввод Магазин | 20,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1499 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Магазин | 54,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1541 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-470 | Больница | 11,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1600 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | КНС | 51,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1675 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-454а | дет. клуб | 4,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1730 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-135а | Школа | 63,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1768 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-444 | Дет.ясли | 16,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1777 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-445 | Детсад | 42,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1813 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | постройка | 9,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1814 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Адм. учр. | 12,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1817 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 17,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1820 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Адм. учр. | 6,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1822 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Адм. учр. | 19,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1825 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Адм. учр. | 8,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1950 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | КНС | 74,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2066 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-501 | ж/д | 5,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2072 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Гаражи | 10,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2150 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-789в |  | 68,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2203 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-788 | КНС | 20,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2238 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 25,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2322 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-793а | магазин | 14,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2329 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Теплица | 117,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2339 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Магазин | 32,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2342 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Аптека | 9,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2407 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-651 | Адм. учр. | 12,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2486 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-776 | Постройка | 13,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2490 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-776 | ж/д | 13,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2495 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-777а | Пром | 36,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2532 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-799 | Торговый центр | 76,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2668 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-14в | Адм. учр. | 6,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2681 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-14а | Адм. учр. | 14,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2697 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-15а | ж/д | 7,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2700 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-15б | Магазин | 20,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2728 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Детсад | 6,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2760 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-50а | Магазин | 76,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2845 | 1 | не МУП Теплосеть | тк | ж/д | 22,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3096 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-45б | тк | 29,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3211 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-642а | тк-642а | 2,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3212 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642а | разв. | 12,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3218 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-642в | Дом ребенка | 43,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3359 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Мастерские | 72,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3466 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-671а | ж/д | 24,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3715 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-669 |  | 4,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3737 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-800 | АТС | 114,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3958 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-602 | Токарня | 22,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3962 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-602 | ж/д | 4,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4087 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Лаб. корпус №2 | 37,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4158 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-642в | прачечная | 26,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4164 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 28,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4167 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Магазин | 16,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4203 | 1 | не МУП Теплосеть | Ижкомбанк | Банк | 80,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4218 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4254 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-126 |  | 4,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4372 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-305б | Пром об | 7,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4375 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-305б | Пром об | 11,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4402 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-305д | Пром об | 13,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4405 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-305е | Пром об | 12,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4515 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-110 | Детсад | 45,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4523 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-124 | Детсад | 9,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4639 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-94а | ж/д | 32,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 4726 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-101 | ж\д | 46,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5238 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-325 | Задвижка уз-325 | 4,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5239 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка уз-325 | ж\д | 42,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5456 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-253а | Магазин | 83,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5471 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-252а | ж\д | 79,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5527 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-187 | Магазин | 7,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5543 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-194 |  | 22,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5577 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-301а | Адм. учр. | 35,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5611 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-174а | Пром об | 25,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5633 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-175а | Шкорла | 18,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5637 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-177 | Задвижка тк-177 | 5,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5643 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-178 | Больница | 144,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5695 | 1 | не МУП Теплосеть | Минирынок "Западный" | Магазин | 25,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5736 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-906в6 | инд/п | 19,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5750 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-906в6 | уз-906в6 | 3,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5872 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-975 | Пром об | 17,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5873 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-975 | Пром об | 15,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6385 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-185 | магазин | 31,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6542 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-425а | Пром об | 7,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6720 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-425а | бассейн | 8,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6746 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-448 | Детсад | 5,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6769 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-189 | магазин | 27,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6781 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-170а | Магазин | 35,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6802 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-200 | Адм.учр. | 13,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6805 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-200 |  | 21,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6827 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-205 | Гараж | 24,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6842 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-293 | Адм. учр | 8,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6846 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-293 | Гаражи | 28,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6851 | 1 |  | тк-168 | ввод магазин | 22,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6874 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-14б | Адм. учр. | 21,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7003 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-477 | СЭС | 12,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7004 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-478 | Гараж | 99,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7025 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-527б | Уют | 5,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7029 | 1 |  | тк-531 | магазин | 10,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7030 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-531а | Адм. учр. | 20,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7051 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558в | тк-558д | 25,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7077 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-553 | Пром об | 35,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7095 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558е | тк-558е | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7153 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-478 | Магазины | 8,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7184 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-552 | Боксы | 45,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7205 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558в | тк-558в | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7214 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558е | тк-558е | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7244 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558д | тк-558е | 46,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7255 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-532 | Сельхоз управление | 21,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7258 | 1 | не МУП Теплосеть | Уют | Кафе "Уют" | 5,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7264 | 1 | не МУП Теплосеть | Уют | Постройка | 27,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7272 | 1 | не МУП Теплосеть | хозяйственный блок | хозяйственный блок | 7,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7557 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7559 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Постройка | 16,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7754 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-61б | ж/д | 12,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7844 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-69а | Адм учр | 25,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8093 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-486 |  | 9,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8095 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-487 | Магазин | 6,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8237 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Гараж, склад | 24,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8290 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-582 | Бассейн ДД | 52,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8385 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1126а | Адм | 17,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8386 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 26,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8466 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1132 | ПТУ 16 | 9,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8481 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 12,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8551 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1100 | Магазин | 24,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8802 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-510 | Адм. учр. | 23,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8820 | 1 |  | тк-513 | магазин | 13,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8832 | 1 |  | тк-540 | КНС | 5,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8839 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-541 | Магазин, кафе | 51,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8844 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-511 | БТИ | 6,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8852 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-512а | тк-513 | 28,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8939 | 1 |  | Теплосети АБК | Теплосети | 4,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9019 | 1 |  | тк-543в | Адм. учр. | 7,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9026 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Постройка | 5,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9051 | 1 |  | разв. | Бибилиотека | 5,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9080 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-623в |  | 31,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9114 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-546 | Адм. учр. | 6,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9140 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-538 | Культ. учр. | 10,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9144 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-536 | Магазин | 7,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9153 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-536а | СМЖ | 7,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9165 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-535а |  | 15,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9217 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-568в | Театр | 10,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9228 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-561 | ж/д | 8,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9234 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-563а | ж/д | 5,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9241 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-565 | Библиотека | 26,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9247 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-567 | Мед. учр. | 5,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9250 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-567 | Аптека | 11,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9268 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-576 | Электросети | 7,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9310 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-576 | Пром объект | 66,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9323 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | магазин | 23,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9331 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-771 |  | 69,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9499 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1523 | ТЦ | 19,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9622 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1520 | Детсад | 18,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9653 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1061а |  | 29,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9696 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10042 |  | 5,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9773 | 2 |  | Уз-1061 | Уз-1061а | 75,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9776 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1061 |  | 19,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9803 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10321 |  | 5,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9804 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10321 |  | 37,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9841 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1012 |  | 7,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9852 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1020а |  | 8,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9858 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1032 | Уз-10321 | 47,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9878 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1158а |  | 25,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9922 | 2 | не МУП Теплосеть | Задвижка Уз-1025 |  | 25,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9930 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1026 |  | 7,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9934 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1026 |  | 21,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9937 | 2 | не МУП Теплосеть | У-1027 |  | 49,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9940 | 2 | не МУП Теплосеть | Задвижка У-1027 |  | 45,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9945 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1029 | Уз-10291 | 59,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9948 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1029 |  | 33,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9951 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1145 |  | 13,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9979 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10291 |  | 5,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10011 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10291 |  | 16,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10362 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-1076 | Задвижка Уз-1076 | 6,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10377 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10951 | Пром об | 38,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10378 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10951 |  | 26,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10385 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10951 | Уз-10951 | 3,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10387 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10951 | Уз-10951 | 3,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10400 | 4 | не МУП Теплосеть | Задвижка Уз-1076 | Пром об | 13,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10417 | 4 | не МУП Теплосеть | ТК-1069 | Инд/п | 20,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10479 | 4 | не МУП Теплосеть | ТК-1081 | ТК-1081а | 15,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10921 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Магазин | 12,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13126 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13128 | 1 |  | разв. | ж\д | 13,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13168 | 1 |  | ввод ТЦ "Арбат" | разв. | 5,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13180 | 1 |  | разв. | разв. | 14,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13182 | 1 |  | разв. | разв. | 13,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13184 | 1 |  | разв. | разв. | 15,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13186 | 1 |  | разв. | разв. | 14,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13187 | 1 |  | разв. | ТЦ "Арбат" | 6,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13189 | 1 |  | разв. | ТЦ "Арбат" | 6,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13191 | 1 |  | разв. | ТЦ "Арбат" | 5,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13193 | 1 |  | разв. | ТЦ "Арбат" | 5,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13195 | 1 |  | разв. | ТЦ "Арбат" | 5,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13197 | 1 |  | разв. | ТЦ "Арбат" | 7,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13213 | 1 |  | ввод магазин | магазин | 7,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13215 | 1 |  | ввод магазин | магазин | 17,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13307 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 12,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13309 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 9,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1403 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-484 | Кафе | 61,9 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1410 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-485 | Магазин | 8,8 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1747 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-439а | Кафе | 90,8 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3016 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-87 | ДК "Россия" | 45,3 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3402 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-671 | ж/д | 32,8 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3442 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-642г | ж\д | 6,0 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3975 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-604а | Лаб. корп. №1 | 36,4 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6610 | 1 |  | разв. | Школа №5 | 6,8 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7166 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-527а | Адм. учр. | 6,9 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8239 | 1 |  | разв. | Типография | 4,6 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8287 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-582 | прачечная | 19,1 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8460 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1132 | ПТУ 16 | 41,8 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8822 | 1 |  | тк-622 | тк-622а | 19,0 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 8934 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-575а | Электросети | 13,1 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9311 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-543в | разв. | 35,1 | 0,065 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12991 | 1 |  | разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 18,9 | 0,07 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1109 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-521 | Ателье | 74,8 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1406 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-484 | Пром объект | 13,8 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3215 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642б | тк-642б | 1,7 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3445 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-642г | ГОРОНО | 49,3 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5845 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-976 | Пром об | 6,9 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6055 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-257 | РМУ | 10,4 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9088 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-621 | Церковь вознесения | 30,9 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9095 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-543 | Кинотеатр | 42,4 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9121 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-546 | разв. | 25,8 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9162 | 1 |  | тк-535 | Культура | 8,2 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9336 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-634 | Пром | 7,9 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9974 | 2 |  | Уз-1028 | Уз-1029 | 19,2 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10068 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1014 |  | 14,9 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12904 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 17,3 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13012 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,0 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13016 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,5 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13093 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,4 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13154 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 7,9 | 0,08 | 0,032 | ДА | 35 |
| 933 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-79 | РК "Айсберг" | 30,5 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 3272 | 1 |  | тк-663а | магазин | 19,7 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 5839 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-973 | Пром об | 33,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7011 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-524 | ДЮЦ | 86,1 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7250 | 1 | не МУП Теплосеть | хозяйственный блок | ДЮЦ | 39,9 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9695 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10042 | Уз-10042 | 3,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9770 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1060а | Уз-1060а | 3,6 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9772 | 2 |  | Уз-1061 | Уз-1061 | 3,2 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9840 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1012 | Уз-1012 | 3,2 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9851 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1020а | Уз-1020а | 3,5 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9869 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1022 | Уз-1022 | 3,3 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9921 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1025 | Задвижка Уз-1025 | 4,1 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9931 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1026 | Уз-1026 | 3,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9933 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1026 | Уз-1026 | 3,4 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9936 | 2 | не МУП Теплосеть | У-1027 | У-1027 | 3,5 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9939 | 2 | не МУП Теплосеть | У-1027 | Задвижка У-1027 | 3,8 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9944 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1029 | Уз-1029 | 3,2 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 9947 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1029 | Уз-1029 | 3,1 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 10067 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1014 | Уз-1014 | 3,1 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12876 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,4 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12882 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12886 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12894 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12930 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,6 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13069 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 8,6 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 13277 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 22,2 | 0,1 | 0,032 | ДА | 35 |
| 1491 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-482б | Магазин | 28,1 | 0,125 | 0,032 | ДА | 35 |
| 2755 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-48в | Вечерняя школа | 5,0 | 0,125 | 0,032 | ДА | 35 |
| 6894 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-48б | тк-48в | 102,4 | 0,125 | 0,032 | ДА | 35 |
| 12952 | 1 |  | разв. | ж/д | 10,5 | 0,125 | 0,032 | ДА | 35 |
| 7187 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-553 | Гараж | 11,8 | 0,15 | 0,032 | ДА | 35 |
| 182 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-159 | тк-159 | 3,1 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 183 | 1 | МУП Теплосеть | тк-159 | тк-159а | 17,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 426 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-217 | Детсад | 7,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 437 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-154 | Адм. учр. | 9,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 459 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-220 | Акушерское отделение | 23,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 465 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-221 | Клиническая лаборатория | 122,1 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 484 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-224б | Молочная кухня | 73,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 537 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-166б | СЭС | 4,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 542 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-167 | СЭС | 22,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1059 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-505 |  | 65,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1435 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ИжГТУ | 6,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1466 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-483 | разв. | 13,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1568 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-105 | Детсад | 21,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1816 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1821 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1984 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-413 | Магазин | 60,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2116 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Культура | 31,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2147 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ЖЭК-5 | 6,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2529 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-798 | Мастерские | 27,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2662 | 1 |  | тк-13 | тк-13б | 34,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 3034 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-126а | Трибуны | 40,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 3921 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-584а | истфак | 59,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 4091 | 1 |  | тк-590б | ввод ж\д | 57,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 4232 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-82 | Кинотеатр | 37,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 5461 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-253а | разв. | 47,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 5770 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-299 | Магазин | 51,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 6766 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-189 | магазин | 9,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 6999 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 8,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 7007 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-478 | Кафе "Вавилон" | 66,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 7188 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-553 | Детсад | 75,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8284 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-582 | разв. | 51,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8609 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1120 | Милиция | 62,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8748 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1079 | Детсад №46 | 52,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8993 | 1 |  | разв. | ж/д | 5,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8995 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9031 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | магазин | 9,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9857 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1032 | Уз-1032 | 3,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9867 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1022а |  | 7,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 10031 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1000а | Уз-1000а | 3,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 10051 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1000а | Бизнес Инкубатор | 63,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 10467 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-1116а | Задвижка Уз-1116а | 4,1 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 10468 | 4 | не МУП Теплосеть | Задвижка Уз-1116а | ПНД | 33,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12840 | 1 |  | уз-1130 |  | 44,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13124 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 15,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13479 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 6,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13485 | 1 |  | разв. | ж/д | 9,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13487 | 1 |  | разв. | ж/д | 3,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 35 |
| 530 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-229б | Туб. диспансер | 14,1 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 534 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-229б | Стоматология | 78,6 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1297 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-469 | тк-469а | 35,1 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1738 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-438 | ж/д | 16,6 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1979 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-412 | ЖЭК-4 | 36,7 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2022 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-462 | Школа исскуств | 5,4 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2290 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-784б | Церковь | 56,4 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2832 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-43 | адм. учр. | 17,9 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 6615 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-448 | Детсад | 95,7 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 6643 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-432 | Детсад | 33,9 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 7192 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-557 | Администрация | 34,9 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9150 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-536 | тк-536а | 43,9 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9401 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-623д | адм. учр. | 46,1 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 10300 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1616 | ТК-1617 | 12,8 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 10303 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1617 | ТК-1618 | 40,0 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 10305 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1618 | Торговый центр | 5,8 | 0,065 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9308 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 29,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12979 | 1 |  | разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 4,6 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12983 | 1 |  | разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 3,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13100 | 1 |  | разв. | ж/д | 5,1 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13102 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13296 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 12,6 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13298 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 17,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13302 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,9 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13304 | 1 |  | разв. | ж/д | 13,3 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 14054 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 11,7 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 14056 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 11,1 | 0,07 | 0,04 | ДА | 35 |
| 1295 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-466 | Хирургия | 4,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2217 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-791 | Банк | 50,9 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2325 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-793а | Магазин | 28,7 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2338 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 27,0 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2421 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-686б | Отделение скорой неотложной помощи | 5,5 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2762 | 1 | МУП Теплосеть | тк-50а | ж\д | 5,0 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2763 | 1 | МУП Теплосеть | тк-50а | тк-50а | 1,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2776 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-58 | Детсад | 38,5 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 3719 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Лицей искусств | 108,0 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 3833 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,9 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 3852 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-568а | ж/д | 21,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 6047 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-255 | Деревообраб. цех | 39,7 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 7142 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-469а | Роддом | 31,1 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8511 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1135 | Столовая | 9,0 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8514 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1135 | Мастерские | 4,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8719 | 1 |  | Задвижка уз-1130 | кафе "Орбирта" | 187,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9082 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-548а | Ресторан | 5,9 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9198 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-570 | ГГПИ корп. 2 | 8,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9420 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-573 | Хлебозавод | 36,4 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12850 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12854 | 1 |  | разв. | ж\д | 8,3 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12856 | 1 |  | разв. | ж\д | 12,4 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12901 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 22,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12911 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,1 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12915 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12919 | 1 |  | разв. | ж/д | 9,0 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13018 | 1 |  | разв. | ж\д | 96,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13089 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,2 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13455 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 18,1 | 0,08 | 0,04 | ДА | 35 |
| 936 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-79 | ж\д | 18,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2328 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-793 | тк-793а | 103,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 2499 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-777а | Библиотека | 12,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 7017 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-526 | хозяйственный блок | 53,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 7653 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-427 | разв. | 75,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 8817 | 1 |  | тк-512 | тк-511 | 32,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12890 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12896 | 1 |  | разв. | ж\д | 10,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12924 | 1 |  | разв. | ж/д | 4,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12928 | 1 |  | разв. | ж/д | 4,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13052 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 7,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13056 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13060 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13064 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13074 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 17,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13078 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13082 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13249 | 1 |  | разв. | ж/д | 8,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13253 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13258 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 9,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13264 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13273 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 8,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13620 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 6,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13682 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод Школа №10 | Школа №10 | 8,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 35 |
| 9333 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-632 | Магазин | 26,2 | 0,125 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12942 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,2 | 0,125 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12950 | 1 |  | разв. | ж/д | 5,8 | 0,125 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13329 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 7,4 | 0,125 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13335 | 1 |  | разв. | ж/д | 4,1 | 0,125 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13337 | 1 |  | разв. | ж/д | 3,9 | 0,125 | 0,04 | ДА | 35 |
| 13339 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,4 | 0,125 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12966 | 1 |  | разв. | ж/д | 3,5 | 0,15 | 0,04 | ДА | 35 |
| 12970 | 1 |  | разв. | ж/д | 5,7 | 0,15 | 0,04 | ДА | 35 |
| 481 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-224б | Сомат. отделение | 13,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 1277 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-714 | Школа №6 | 43,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 1719 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132б | Адм. учр. | 19,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 1724 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132в | Дом спорта | 50,0 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 3838 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 92,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 4328 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-24б | Школа | 119,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 5531 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-188 | Детсад | 100,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 5635 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-176 | Школа №9 | 13,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 6816 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-204 | Детсад | 14,1 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 7150 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-478 |  | 37,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 7254 | 1 |  | тк-530б | тк-531 | 22,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8990 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 53,1 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9317 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-544 | тк-543в | 24,8 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9342 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-633 | разв. | 114,2 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9451 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ТК-562 |  | 32,2 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9452 | 1 | не МУП Теплосеть | ТК-562 | Задвижка ТК-562 | 6,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9496 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1523 | КСЦ | 8,1 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9497 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1523 | Уз 1523 | 3,3 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12837 | 1 |  | тк-304 | ж\д | 20,2 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13211 | 1 |  | ввод Гостиница "Глазов" | Гостиница "Глазов" | 9,3 | 0,065 | 0,05 | ДА | 35 |
| 3907 | 1 |  | уз-591 | уз-591 | 4,0 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 3908 | 1 |  | уз-591 | ввод ж\д | 35,0 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 4624 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-120а | Школа №3 | 21,4 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8807 | 1 |  | разв. | ввод ж/д | 5,3 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9826 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1158 | Уз-1158 | 3,2 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 10140 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1158 |  | 71,8 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12981 | 1 |  | разв. | разв. | 7,4 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12985 | 1 |  | разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 16,8 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12987 | 1 |  | разв. | разв. | 23,4 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12989 | 1 |  | разв. | ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | 3,6 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13098 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 19,6 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13300 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 17,0 | 0,07 | 0,05 | ДА | 35 |
| 296 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-166б | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 110,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 549 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-166а | тк-166б | 6,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 1716 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132а | Адм. учр. | 19,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2743 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16г | ж/д | 5,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2744 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16г | тк-16г | 1,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2758 | 1 | МУП Теплосеть | тк-50 | тк-50 | 1,4 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2766 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-56 | Вечерняя школа | 34,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 3240 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-659 | Детсад | 79,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 3277 | 1 |  | тк-662 | Детсад | 29,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 4229 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-47 | Магазин | 23,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 4339 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-50 | ввод ж/д | 10,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 4428 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-55 | Суд | 52,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 5655 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-180 | Минирынок "Западный" | 15,3 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 5812 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-972 | Пром об | 8,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 5813 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-972 | Пром об | 32,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 7091 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-559а | Торговый центр | 38,3 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 7180 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-551 | ж\д | 80,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8013 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-326 | тк-327 | 60,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8029 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-327 | "Семья" | 8,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8328 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-581 | Детский дом | 7,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8555 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1123 | ж\д | 7,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8721 | 1 |  | уз-1130 | Задвижка уз-1130 | 4,4 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8722 | 1 |  | Задвижка уз-1130 | ввод ж\д | 16,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9086 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-548а | разв. | 17,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9159 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-535 | тк-535а | 53,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9195 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-751а | Общежитие ГГПИ | 6,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9213 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-568 | Школа №2 | 34,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9345 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-633 | Детсад | 36,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9381 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-655 | Детсад | 30,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9757 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10041 | Уз-10042 | 80,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9758 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10042 |  | 15,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9792 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10041 |  | 10,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 10350 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-1095 | Уз-10951 | 12,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 10437 | 4 | не МУП Теплосеть | ТК-1068 | ЗАО "Шевро" | 30,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12848 | 1 |  | ввод - ж\д | разв. | 17,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12852 | 1 |  | разв. | разв. | 11,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12899 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 13,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12906 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 12,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12909 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 9,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12913 | 1 |  | разв. | разв. | 7,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13010 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 23,3 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13014 | 1 |  | разв. | разв. | 18,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13095 | 1 |  | разв. | ж\д | 33,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13132 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13134 | 1 |  | разв. | ж/д | 16,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13152 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 9,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13453 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 12,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 35 |
| 153 | 1 | МУП Теплосеть | тк-151 | тк-152 | 52,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 1065 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-506 | Детсад | 10,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2345 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2412 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-686а | МУЭС | 17,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2595 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-206 |  | 52,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2740 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-16в | магазин | 21,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2746 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16г | ввод ж/д | 23,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2747 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16г | тк-16г | 1,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 2749 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-48а | ФМЛ | 29,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 3198 | 1 |  | тк-648 | ж/д | 19,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 4666 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-92 | Гостиница | 19,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 6654 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-411 | ДК | 61,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 6721 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-427 | Поликлиника | 57,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 6824 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-205 | тк-206 | 84,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 7033 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-551 | Роддом | 37,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 7084 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-559 | тк-559а | 99,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 7158 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Кирова 27 | ж/д | 51,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8612 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1120 | тк-1123 | 16,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8816 | 1 |  | тк-512а | тк-512 | 9,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8887 | 1 |  | тк-620 | тк-512а | 53,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9168 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-535а | ТЦ "Марта" | 7,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9875 | 2 |  | Уз-1169а | Уз-1169а | 4,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9876 | 2 |  | Уз-1169а | Уз-1169а | 3,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 9927 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1025 | Уз-1025 | 3,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 10213 | 3 |  | Уз-16251 | ж\д | 21,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 10218 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1614 | ввод Школа №10 | 11,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12892 | 1 |  | разв. | разв. | 9,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12926 | 1 |  | разв. | разв. | 8,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13050 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 9,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13062 | 1 |  | разв. | разв. | 12,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13066 | 1 |  | разв. | ж/д | 13,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13071 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 8,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13080 | 1 |  | разв. | разв. | 12,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13084 | 1 |  | разв. | ж/д | 15,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13113 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13115 | 1 |  | разв. | разв. | 11,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13117 | 1 |  | разв. | ж/д | 18,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13119 | 1 |  | разв. | ж/д | 4,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13138 | 1 |  | разв. | ж\д | 5,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13142 | 1 |  | разв. | ж\д | 4,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13144 | 1 |  | разв. | ж\д | 11,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13233 | 1 |  | разв. | ж\д | 10,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13235 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13237 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13238 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13240 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13242 | 1 |  | разв. | ж\д | 20,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13246 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 17,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13248 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 17,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13251 | 1 |  | разв. | ж/д | 9,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13255 | 1 |  | разв. | ж/д | 10,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13260 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 23,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13262 | 1 |  | разв. | ж\д | 12,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13266 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 14,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13270 | 1 |  | разв. | ж\д | 14,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13326 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 12,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13614 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод |  | 8,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13616 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод | разв. | 8,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13618 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 5,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 13680 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод Школа №10 | Школа №10 | 17,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 35 |
| 8347 | 1 | МУП Теплосеть | тк-559г | уз-559д | 50,9 | 0,125 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12946 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,3 | 0,125 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12948 | 1 |  | разв. | разв. | 40,7 | 0,125 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12972 | 1 |  | разв. | ж/д | 19,4 | 0,15 | 0,05 | ДА | 35 |
| 12975 | 1 |  | ввод ж/д ул. Т.Барамзиной 6 | разв. | 6,5 | 0,07 | 0,065 | ДА | 35 |
| 1292 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-466 | Хирургия | 24,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 1478 | 1 |  | тк-145 | тк-146 | 41,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 2114 | 1 | МУП Теплосеть | тк-572 | тк-573 | 63,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 2275 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-783 | Детсад | 100,1 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3378 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-688 | ж/д | 52,5 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3422 | 1 |  | тк-675 | Детсад | 65,1 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3982 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-605 | разв. | 6,5 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 4014 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-613 | ж/д | 61,9 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 4222 | 1 |  | разв. | ввод ж/д | 6,2 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 4348 | 1 | МУП Теплосеть | тк-54 | тк-54 | 1,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 4349 | 1 | МУП Теплосеть | тк-54 | ввод ж/д | 13,5 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 7243 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558б | тк-558в | 29,9 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9395 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-623е | ж/д | 23,9 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9508 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз-15091 | Детсад | 104,3 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9558 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1520 | Детсад | 54,6 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9837 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1011 |  | 151,5 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13091 | 1 |  | разв. | разв. | 20,6 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13131 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 6,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 35 |
| 133 | 1 |  | тк-151а | тк-151 | 16,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 1195 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132 | тк-132 | 2,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 1640 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 12,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 1728 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132в | Бассейн | 59,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 1801 | 1 | МУП Теплосеть | тк-132 | тк-132а | 80,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 2300 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-786 | Детсад | 39,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 2472 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-773 | Детсад | 50,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 2507 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-794 | ж/д | 74,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3364 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3392 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-681 | тк-681 | 1,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3393 | 1 | МУП Теплосеть | тк-681 | ж\д | 7,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3404 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-672 | тк-672 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3405 | 1 | МУП Теплосеть | тк-672 | ж/д | 5,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3407 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-672 | тк-672 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 3408 | 1 | МУП Теплосеть | тк-672 | ж/д | 8,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 5498 | 1 | МУП Теплосеть | тк-191 | тк-192 | 52,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 5806 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-971 | уз-972 | 17,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 7238 | 1 | не МУП Теплосеть | ТК-525а | Терапия | 50,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 8298 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-667 | Баня №4 | 33,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9487 | 3 |  | Уз 1522 | Уз 1523 | 140,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9860 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1033 | Уз-1033 | 2,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9861 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1033 | ввод | 4,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9924 | 2 |  | Уз-1025 | Уз-1025 | 3,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9925 | 2 |  | Уз-1025 | Уз-1026 | 14,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9965 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1028 | Уз-10281 | 46,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 9970 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1026 | У-1027 | 46,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 10012 | 2 | не МУП Теплосеть | У-1027 | Уз-1028 | 76,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 10276 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз-16191 | ТК-1621 | 55,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 10336 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-16191 | ж/д | 10,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 12874 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 7,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 12880 | 1 |  | разв. | разв. | 7,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 12884 | 1 |  | разв. | разв. | 8,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 12888 | 1 |  | разв. | разв. | 7,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 12922 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 17,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13054 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 6,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13058 | 1 |  | разв. | разв. | 8,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13076 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 12,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13105 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 13,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13107 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 13,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13111 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 25,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13140 | 1 |  | разв. | разв. | 24,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13227 | 1 |  | разв. | разв. | 17,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13231 | 1 |  | разв. | разв. | 22,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 13275 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 27,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 35 |
| 6870 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16е | тк-16г | 12,5 | 0,35 | 0,065 | ДА | 35 |
| 107 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-151а | тк-151б | 7,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 2431 | 1 | МУП Теплосеть | тк-683 | тк-684 | 42,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 2432 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-683 | тк-683 | 1,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 3236 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-659 | Школа №1 | 10,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 3425 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-676 | тк-676 | 1,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 3706 | 1 | МУП Теплосеть | тк-676 | тк-677 | 15,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 4154 | 1 |  | тк-662а | тк-662б | 32,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 7020 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-526а | Школа | 21,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 7266 | 1 |  | Школа | Школа | 10,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 9257 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-575 | тк-575а | 52,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 10335 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1619 | Уз-16191 | 60,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13137 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 8,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13225 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 12,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13229 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 13,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13324 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 14,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 35 |
| 1286 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-465 | тк-466 | 42,2 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 1432 | 1 | МУП Теплосеть | тк-721 | тк-721 | 1,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 1457 | 1 | МУП Теплосеть | тк-721 | тк-128а | 23,0 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 2228 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-791б | Торговый центр | 16,0 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 4223 | 1 |  | тк-647 | тк-648 | 18,2 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 4224 | 1 |  | тк-648 | ввод ж/д | 15,1 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 6666 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-417 | Школа №4 | 3,5 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 9192 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-751а | ГГПИ | 84,8 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 12940 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 18,4 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 12944 | 1 |  | разв. | разв. | 7,8 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13217 | 1 |  | ввод Операционный блок | Операционный блок | 21,5 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13219 | 1 |  | ввод Операционный блок | Операционный блок | 8,2 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13221 | 1 |  | ввод Операционный блок | Операционный блок | 17,0 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13331 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 17,2 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 13333 | 1 |  | разв. | разв. | 19,6 | 0,125 | 0,08 | ДА | 35 |
| 2121 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-623г | тк-623е | 57,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 3457 | 1 | МУП Теплосеть | тк-676 | тк-678 | 30,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 3458 | 1 | МУП Теплосеть | тк-678 | тк-679 | 47,1 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 6325 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 46,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 6330 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 49,2 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 7019 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-526 | разв. | 10,2 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 7072 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | тк-526а | 28,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 8324 | 1 | МУП Теплосеть | тк-559в | тк-559г | 57,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 8462 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1132 | Общ ПТУ 16 | 58,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 9392 | 1 |  | тк-623 | тк-623г | 11,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 9398 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-623е | тк-623д | 90,6 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 10127 | 2 |  | Уз-1173а | Уз-1173а1 | 69,6 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 12960 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 25,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 12962 | 1 |  | разв. | ж/д | 9,7 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 12964 | 1 |  | разв. | разв. | 15,6 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 12968 | 1 |  | разв. | разв. | 11,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 35 |
| 10294 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1619 | ТК-1619 | 1,8 | 0,2 | 0,08 | ДА | 35 |
| 2462 | 1 | МУП Теплосеть | тк-651а | тк-651 | 30,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 35 |
| 3410 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-673 | тк-673 | 1,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 35 |
| 3411 | 1 | МУП Теплосеть | тк-673 | тк-673а | 90,4 | 0,125 | 0,1 | ДА | 35 |
| 3420 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-674 | разв. | 65,2 | 0,125 | 0,1 | ДА | 35 |
| 7046 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558 | тк-558 | 1,9 | 0,15 | 0,1 | ДА | 35 |
| 7195 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558 | тк-558г | 42,4 | 0,15 | 0,1 | ДА | 35 |
| 7235 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558г | тк-558а | 35,8 | 0,15 | 0,1 | ДА | 35 |
| 10292 | 3 |  | ТК-1616 | ТК-1619 | 28,1 | 0,15 | 0,1 | ДА | 35 |
| 3454 | 1 | МУП Теплосеть | тк-675 | тк-676 | 93,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 35 |
| 9646 | 3 |  | Уз 1503 | Уз 1504 | 19,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 35 |
| 4857 | 1 |  | тк-319 | тк-319 | 17,7 | 0,2 | 0,125 | ДА | 35 |
| 7074 | 1 | МУП Теплосеть | тк-711 | тк-464 | 6,9 | 0,2 | 0,125 | ДА | 35 |
| 7075 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-711 | тк-711 | 1,9 | 0,2 | 0,125 | ДА | 35 |
| 8232 | 1 | МУП Теплосеть | тк-559 | тк-559 | 1,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 35 |
| 8340 | 1 | МУП Теплосеть | тк-559 | тк-559б | 34,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 35 |
| 8346 | 1 | МУП Теплосеть | тк-559б | тк-559в | 24,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 35 |
| 2553 | 1 | МУП Теплосеть | тк-683 | тк-685 | 38,7 | 0,2 | 0,15 | ДА | 35 |
| 2554 | 1 | МУП Теплосеть | тк-685 | тк-686 | 29,8 | 0,2 | 0,15 | ДА | 35 |
| 3452 | 1 | МУП Теплосеть | тк-673 | тк-674 | 43,3 | 0,2 | 0,15 | ДА | 35 |
| 13036 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 12,7 | 0,15 | 0,032 | ДА | 34 |
| 674 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-5 | тк-5 | 1,7 | 0,065 | 0,04 | ДА | 34 |
| 675 | 1 | МУП Теплосеть | тк-5 | тк-5а | 54,6 | 0,065 | 0,04 | ДА | 34 |
| 1374 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-480 | тк-480 | 1,8 | 0,065 | 0,04 | ДА | 34 |
| 1424 | 1 | МУП Теплосеть | тк-480 | тк-481 | 47,5 | 0,065 | 0,04 | ДА | 34 |
| 3924 | 1 | МУП Теплосеть | тк-665 | тк-665 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | ДА | 34 |
| 3925 | 1 | МУП Теплосеть | тк-665 | ж/д | 39,5 | 0,07 | 0,05 | ДА | 34 |
| 3430 | 1 | МУП Теплосеть | тк-679 | тк-679 | 1,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 34 |
| 3431 | 1 | МУП Теплосеть | тк-679 | ж/д | 10,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 34 |
| 13024 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 9,3 | 0,15 | 0,05 | ДА | 34 |
| 13026 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,0 | 0,15 | 0,05 | ДА | 34 |
| 13030 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,2 | 0,15 | 0,05 | ДА | 34 |
| 13032 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 11,9 | 0,15 | 0,05 | ДА | 34 |
| 13034 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,1 | 0,15 | 0,05 | ДА | 34 |
| 8295 | 1 | МУП Теплосеть | тк-666 | тк-666 | 1,9 | 0,07 | 0,065 | ДА | 34 |
| 8296 | 1 | МУП Теплосеть | тк-666 | ввод ж/д | 7,1 | 0,07 | 0,065 | ДА | 34 |
| 2437 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-684 | тк-684 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 34 |
| 2438 | 1 | МУП Теплосеть | тк-684 | ж/д | 18,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 34 |
| 9070 | 1 | МУП Теплосеть | тк-623б | ж/д | 5,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 34 |
| 9071 | 1 | МУП Теплосеть | тк-623б | тк-623б | 1,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 34 |
| 3280 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662 | тк-662 | 1,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 34 |
| 3281 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662 | ввод ж/д | 69,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 34 |
| 13022 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 7,7 | 0,15 | 0,08 | ДА | 34 |
| 13028 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 7,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 34 |
| 8229 | 1 | МУП Теплосеть | тк-559 | тк-559 | 2,2 | 0,25 | 0,2 | ДА | 34 |
| 8230 | 1 | МУП Теплосеть | тк-559 | тк-666б | 82,3 | 0,25 | 0,2 | ДА | 34 |
| 8342 | 1 | МУП Теплосеть | тк-666б | тк-666 | 68,9 | 0,25 | 0,2 | ДА | 34 |
| 10366 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-10941 | Уз-1116 | 137,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 33 |
| 12813 | 4 |  | Уз-1116 | ж\д, м-н "Семена" | 12,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 33 |
| 13684 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 16,0 | 0,065 | 0,032 | ДА | 33 |
| 13686 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 14,0 | 0,065 | 0,04 | ДА | 33 |
| 13518 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 33 |
| 13520 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 33 |
| 13522 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 33 |
| 13524 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 33 |
| 13706 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 33 |
| 13728 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 7,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 33 |
| 10286 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1620 | ТК-1620 | 1,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 33 |
| 10287 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1620 | ввод ж\д | 14,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 33 |
| 13516 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 11,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 33 |
| 13525 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 8,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 33 |
| 13700 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 9,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 33 |
| 13702 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | разв. | 6,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 33 |
| 13704 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 13,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 33 |
| 13726 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 11,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 33 |
| 3433 | 1 | МУП Теплосеть | тк-679 | тк-679 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 33 |
| 3434 | 1 | МУП Теплосеть | тк-679 | ж/д | 17,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 33 |
| 9502 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-15091 | ввод ж\д | 5,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 33 |
| 10329 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-16232 | ввод ж\д | 61,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 33 |
| 13512 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 12,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 33 |
| 13514 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 33 |
| 3707 | 1 | МУП Теплосеть | тк-677 | ввод ж/д | 42,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 33 |
| 9504 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1509 | Уз-15091 | 52,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 33 |
| 13508 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 8,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 33 |
| 13510 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 12,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 33 |
| 1408 | 1 | МУП Теплосеть | тк-483 | тк-484 | 29,6 | 0,15 | 0,125 | ДА | 33 |
| 1421 | 1 | МУП Теплосеть | тк-484 | тк-485 | 54,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 33 |
| 2831 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84 | тк-85 | 78,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 33 |
| 2838 | 1 | МУП Теплосеть | тк-83 | тк-84 | 29,9 | 0,2 | 0,125 | ДА | 33 |
| 10225 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 4,2 | 0,2 | 0,125 | ДА | 33 |
| 9350 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-761 | тк-761 | 1,7 | 0,2 | 0,15 | ДА | 33 |
| 9351 | 1 | МУП Теплосеть | тк-761 | тк-631 | 42,2 | 0,2 | 0,15 | ДА | 33 |
| 13674 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 17,2 | 0,065 | 0,032 | ДА | 32 |
| 13671 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод Ж\д | Ж\д | 8,9 | 0,07 | 0,032 | ДА | 32 |
| 1061 | 1 | МУП Теплосеть | тк-505 | ж/д | 9,3 | 0,08 | 0,032 | ДА | 32 |
| 1062 | 1 | МУП Теплосеть | тк-505 | тк-505 | 1,7 | 0,08 | 0,032 | ДА | 32 |
| 14126 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,4 | 0,1 | 0,032 | ДА | 32 |
| 13676 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 15,8 | 0,065 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13669 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод Ж\д | Ж\д | 9,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13641 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 6,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 32 |
| 357 | 1 | МУП Теплосеть | тк-164 | тк-165 | 48,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13841 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13843 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13845 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13863 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 16,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13866 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж\д | ж/д | 5,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13868 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 13869 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 16,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 14178 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 14185 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 7,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 32 |
| 4701 | 1 | МУП Теплосеть | тк-98 | тк-98 | 1,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 32 |
| 4702 | 1 | МУП Теплосеть | тк-98 | тк-98б | 48,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 32 |
| 10339 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-16231 | ввод Ж\д | 7,6 | 0,07 | 0,05 | ДА | 32 |
| 6076 | 1 | МУП Теплосеть | тк-262 | тк-262 | 1,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 32 |
| 6077 | 1 | МУП Теплосеть | тк-262 | ж/д | 57,4 | 0,08 | 0,05 | ДА | 32 |
| 10223 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1623 | Задвижка Уз 1623 | 4,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 32 |
| 10290 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1620 | ввод ж\д | 66,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 32 |
| 10338 | 3 | МУП Теплосеть | Задвижка Уз 1623 | Уз-16231 | 39,4 | 0,08 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13643 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13645 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 11,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 32 |
| 8456 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1131 | ж\д | 32,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 8457 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1131 | тк-1131 | 1,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 10289 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1620 | ТК-1620 | 1,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13461 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 8,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13846 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 27,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13858 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | ж/д | 16,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13864 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13865 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж\д | разв. | 19,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 13867 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж\д | разв. | 15,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14103 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 23,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14114 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14116 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14118 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14120 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14122 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14124 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14170 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14174 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14182 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 14184 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 40,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 32 |
| 9403 | 1 | МУП Теплосеть | тк-758 | тк-572 | 43,6 | 0,08 | 0,065 | ДА | 32 |
| 9404 | 1 | МУП Теплосеть | тк-758 | тк-758 | 1,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 32 |
| 13638 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | разв. | 12,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 32 |
| 13640 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 18,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 32 |
| 9644 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1502 | ввод ж\д | 17,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 13463 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 8,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 13842 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 24,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 13844 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 25,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 14105 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 22,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 14107 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 19,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 14176 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 26,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 14180 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 27,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 32 |
| 2403 | 1 | МУП Теплосеть | тк-651 | тк-651 | 2,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 2404 | 1 | МУП Теплосеть | тк-651 | ввод ж/д | 28,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 3383 | 1 | МУП Теплосеть | тк-689 | ввод - ж/д | 33,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 3384 | 1 | МУП Теплосеть | тк-689 | тк-689 | 1,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 3386 | 1 | МУП Теплосеть | тк-689 | ввод - ж\д | 109,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 3387 | 1 | МУП Теплосеть | тк-689 | тк-689 | 1,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 4214 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод ж\д | 7,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 13856 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 11,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 14102 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 16,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 14109 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 20,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 14111 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 15,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 14172 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 30,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 14186 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 19,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 32 |
| 5494 | 1 | МУП Теплосеть | тк-194 | тк-195 | 44,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 32 |
| 7991 | 1 | МУП Теплосеть | тк-330 | тк-330 | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 31 |
| 7992 | 1 | МУП Теплосеть | тк-330 | ж\д | 7,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 31 |
| 13659 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 12,1 | 0,08 | 0,032 | ДА | 31 |
| 14241 | 1 | МУП Теплосеть | ввод - ж/д | ж/д | 5,7 | 0,1 | 0,032 | ДА | 31 |
| 14140 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 31 |
| 14225 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,8 | 0,1 | 0,04 | ДА | 31 |
| 14229 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 31 |
| 14239 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 62,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 31 |
| 2836 | 1 | МУП Теплосеть | тк-41б | тк-41в | 25,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 31 |
| 7749 | 1 | МУП Теплосеть | тк-74а | тк-75 | 71,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13655 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 12,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13657 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 6,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13807 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13811 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13815 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13819 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13821 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 27,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13825 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13829 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13833 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13835 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 15,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13837 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 13839 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 16,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14131 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14132 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 26,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14136 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14144 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14146 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 28,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14213 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14217 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14221 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 14233 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 31 |
| 9631 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1504 | ввод ж\д | 2,9 | 0,08 | 0,065 | ДА | 31 |
| 9632 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1504 | Уз 1504 | 2,9 | 0,08 | 0,065 | ДА | 31 |
| 13813 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 24,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 13817 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 25,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 13831 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 19,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 14129 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 9,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 14138 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 32,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 14142 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 22,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 14223 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 25,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 14227 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 22,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 14231 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 26,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 31 |
| 7668 | 1 | МУП Теплосеть | тк-67в | тк-67б | 30,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 7669 | 1 | МУП Теплосеть | тк-67б | тк-67а | 40,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 7705 | 1 | МУП Теплосеть | тк-67а | тк-67 | 23,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 7721 | 1 | МУП Теплосеть | тк-67 | тк-68 | 20,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 7774 | 1 | МУП Теплосеть | тк-66 | тк-66 | 1,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 7775 | 1 | МУП Теплосеть | тк-66 | тк-67в | 16,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 13805 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 30,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 13809 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 21,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 13823 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 25,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 13827 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 14134 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 21,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 14219 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 26,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 31 |
| 7696 | 1 | МУП Теплосеть | ту-63 | тк-64 | 15,9 | 0,125 | 0,1 | ДА | 31 |
| 7698 | 1 | МУП Теплосеть | тк-64 | тк-64а | 35,5 | 0,125 | 0,1 | ДА | 31 |
| 7701 | 1 | МУП Теплосеть | тк-64а | тк-65а | 22,4 | 0,125 | 0,1 | ДА | 31 |
| 7702 | 1 | МУП Теплосеть | тк-65а | тк-65 | 24,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 31 |
| 5495 | 1 | МУП Теплосеть | тк-190 | тк-193 | 26,3 | 0,15 | 0,1 | ДА | 31 |
| 896 | 1 | МУП Теплосеть | тк-59 | тк-59 | 1,7 | 0,15 | 0,125 | ДА | 31 |
| 897 | 1 | МУП Теплосеть | тк-59 | тк-60 | 38,6 | 0,15 | 0,125 | ДА | 31 |
| 7564 | 1 | МУП Теплосеть | тк-60 | тк-60а | 61,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 31 |
| 7566 | 1 | МУП Теплосеть | тк-60а | тк-62 | 45,6 | 0,15 | 0,125 | ДА | 31 |
| 8135 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-493 | ж\д | 58,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 30 |
| 8136 | 1 | МУП Теплосеть | уз-493 | уз-493 | 2,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 30 |
| 9105 | 1 | МУП Теплосеть | тк-543а | тк-543а | 2,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 30 |
| 1572 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-107 | тк-107 | 1,8 | 0,065 | 0,04 | ДА | 30 |
| 4537 | 1 | МУП Теплосеть | тк-107 | тк-108 | 29,8 | 0,065 | 0,04 | ДА | 30 |
| 13698 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 8,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 30 |
| 14021 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 30 |
| 14023 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 30 |
| 14025 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 30 |
| 14029 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 30 |
| 14031 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 30 |
| 2835 | 1 | МУП Теплосеть | тк-41а | тк-41б | 52,6 | 0,065 | 0,05 | ДА | 30 |
| 4651 | 1 | МУП Теплосеть | тк-106 | тк-107 | 45,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 30 |
| 9656 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1015 | Уз-1016 | 105,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 30 |
| 3413 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-673а | тк-673а | 1,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 30 |
| 3414 | 1 | МУП Теплосеть | тк-673а | ж/д | 35,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 30 |
| 10120 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1016 |  | 23,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 30 |
| 13695 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 7,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 30 |
| 13697 | 3 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 10,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 30 |
| 6079 | 1 | МУП Теплосеть | тк-263 | тк-263 | 1,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 30 |
| 10073 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1015 | Уз-1015 | 2,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 30 |
| 14014 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 27,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 30 |
| 14027 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 30 |
| 9585 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1514 | ввод ж\д | 58,4 | 0,08 | 0,065 | ДА | 30 |
| 9586 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1514 | Уз 1514 | 2,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 30 |
| 13693 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | разв. | 14,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 30 |
| 6084 | 1 | МУП Теплосеть | тк-263 | ввод ж/д | 27,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 30 |
| 14007 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 10,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 30 |
| 14012 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 19,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 30 |
| 14017 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 30 |
| 14019 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 30 |
| 6678 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419 | тк-419а | 8,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 30 |
| 6679 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-419 | тк-419 | 1,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 30 |
| 14008 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 29,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 30 |
| 14010 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 39,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 30 |
| 4641 | 1 | МУП Теплосеть | тк-92 | тк-93 | 78,1 | 0,125 | 0,08 | ДА | 30 |
| 1830 | 1 | МУП Теплосеть | тк-506 | тк-507 | 79,7 | 0,15 | 0,1 | ДА | 30 |
| 3977 | 1 | МУП Теплосеть | тк-604а | тк-604а | 1,7 | 0,15 | 0,125 | ДА | 30 |
| 3978 | 1 | МУП Теплосеть | тк-605 | тк-604а | 124,1 | 0,15 | 0,125 | ДА | 30 |
| 5746 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-906в | Задвижка уз-906в | 4,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 29 |
| 5748 | 1 | МУП Теплосеть | уз-906в6 | Инд/п | 5,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 29 |
| 5749 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-906в | уз-906в6 | 24,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9717 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1057 |  | 18,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9828 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1157 | Уз-1157 | 3,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9829 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1157 |  | 22,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9976 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1034 |  | 6,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9795 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1033 | Уз-1034 | 56,8 | 0,08 | 0,032 | ДА | 29 |
| 13688 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 14,3 | 0,08 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9718 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1057 | Уз-1057 | 3,1 | 0,1 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9863 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1033 | Уз-1033 | 2,7 | 0,1 | 0,032 | ДА | 29 |
| 13976 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 9,3 | 0,1 | 0,032 | ДА | 29 |
| 9306 | 1 | МУП Теплосеть | тк-565 | тк-566 | 7,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 29 |
| 13690 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 23,7 | 0,08 | 0,04 | ДА | 29 |
| 13970 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 29 |
| 13972 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 29 |
| 13974 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 29 |
| 13996 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 29 |
| 13998 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 29 |
| 10325 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-16232 | ввод ж\д | 5,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 29 |
| 13964 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 12,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 13966 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 15,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 13968 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 13978 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 13990 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 11,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 13992 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 13994 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 14000 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 29 |
| 544 | 1 | МУП Теплосеть | тк-218 | тк-219 | 52,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 9252 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-749а | тк-749а | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 9449 | 1 | МУП Теплосеть | тк-749а | разв. | 38,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 9554 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1517 | Уз 1519 | 45,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 10214 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1619 | ТК-1620 | 30,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 10332 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1625 | Уз-16251 | 61,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 13960 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 8,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 13962 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 11,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 13988 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 11,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 29 |
| 2303 | 1 | МУП Теплосеть | тк-790 | тк-790 | 1,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 2304 | 1 | МУП Теплосеть | тк-790 | ввод - ж/д | 26,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 2318 | 1 | МУП Теплосеть | тк-790б | вод - ж/д | 74,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 2319 | 1 | МУП Теплосеть | тк-790б | тк-790б | 2,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 9525 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1514 | Уз 1515 | 32,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 9619 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-1516 | Уз 1517 | 11,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 9620 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз-1516 | Уз-1516 | 2,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 9623 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1515 | Уз-1516 | 28,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 10315 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1622 | Уз 1623 | 31,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 13958 | 1 | не МУП Теплосеть | вод - ж/д | разв. | 8,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 13984 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 12,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 13986 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 12,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 29 |
| 9457 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-562 | ТК-562а | 17,9 | 0,125 | 0,08 | ДА | 29 |
| 9458 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-562а | ТК-563 | 52,1 | 0,125 | 0,08 | ДА | 29 |
| 8928 | 1 | МУП Теплосеть | тк-561 | ТК-562 | 44,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 29 |
| 10229 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1624 | ТК-1625 | 56,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 29 |
| 9589 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1512 | Уз 1513 | 8,4 | 0,15 | 0,1 | ДА | 29 |
| 9590 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1513 | Уз 1514 | 15,5 | 0,15 | 0,1 | ДА | 29 |
| 9472 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1510 | Задвижка Уз 1510 | 3,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 29 |
| 9473 | 3 | МУП Теплосеть | Задвижка Уз 1510 | Уз 1511 | 114,3 | 0,15 | 0,125 | ДА | 29 |
| 9526 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1511 | Уз 1512 | 62,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 29 |
| 9799 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1020а | Уз-1035 | 59,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10268 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1627 | ТК-1628 | 67,9 | 0,15 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10216 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1624 | ТК-1626 | 98,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10217 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1626 | ТК-1627 | 59,3 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10230 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1624 | ТК-1624 | 1,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10237 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1625 | ТК-1625 | 1,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10263 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1628 | ТК-1628 | 1,7 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10269 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1627 | ТК-1627 | 2,0 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10282 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1614 | ТК-1615 | 24,0 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10297 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1615 | ТК-1616 | 67,0 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10298 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1616 | ТК-1616 | 1,7 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10312 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1613 | ТК-1613 | 1,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10313 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1613 | ТК-1614 | 69,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 10316 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1622 | ТК-1622 | 1,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 29 |
| 14051 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Школа | 4,8 | 0,08 | 0,032 | ДА | 28 |
| 2152 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-789в | 7,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 28 |
| 2153 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789в | тк-789в | 1,6 | 0,1 | 0,032 | ДА | 28 |
| 2281 | 1 | МУП Теплосеть | тк-784 | тк-784 | 1,9 | 0,15 | 0,032 | ДА | 28 |
| 193 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-155 | тк-155 | 1,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 28 |
| 194 | 1 | МУП Теплосеть | тк-155 | тк-155а | 18,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 28 |
| 14045 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Школа | 6,7 | 0,08 | 0,04 | ДА | 28 |
| 14047 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Школа | 6,3 | 0,08 | 0,04 | ДА | 28 |
| 14049 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Школа | 13,5 | 0,08 | 0,04 | ДА | 28 |
| 13708 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 12,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 28 |
| 13710 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 5,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 28 |
| 13712 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 5,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 28 |
| 14041 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 25,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 28 |
| 14043 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Школа | 5,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 28 |
| 2176 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 6,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 28 |
| 2199 | 1 | МУП Теплосеть | тк-787 | тк-787 | 1,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 28 |
| 10128 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1173а1 |  | 5,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 28 |
| 6881 | 1 | МУП Теплосеть | тк-170а | тк-170в | 54,2 | 0,08 | 0,065 | ДА | 28 |
| 14037 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 25,5 | 0,08 | 0,065 | ДА | 28 |
| 14039 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 32,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 28 |
| 2170 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 44,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 28 |
| 2172 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 28 |
| 2174 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 8,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 28 |
| 2200 | 1 | МУП Теплосеть | тк-787 | ж/д | 45,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 28 |
| 5501 | 1 | МУП Теплосеть | тк-186 | тк-187 | 16,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 28 |
| 10271 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1627 | ввод ж\д | 19,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 28 |
| 10272 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1627 | ТК-1627 | 1,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 28 |
| 2213 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789б | разв. | 29,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2214 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789б | тк-789б | 1,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2225 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-789б | 8,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2306 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-790 | тк-790 | 2,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2307 | 1 | МУП Теплосеть | тк-790 | тк-790а | 23,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2330 | 1 | МУП Теплосеть | тк-790а | тк-790б | 21,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2283 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-784 | тк-784 | 1,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2284 | 1 | МУП Теплосеть | тк-784 | тк-784а | 44,9 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 2331 | 1 | МУП Теплосеть | тк-784а | тк-784б | 82,0 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 6349 | 1 | МУП Теплосеть | тк-182 | тк-183 | 51,9 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 6699 | 1 | МУП Теплосеть | тк-420 | тк-420а | 5,6 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 6700 | 1 | МУП Теплосеть | тк-420а | тк-420а | 1,5 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 6777 | 1 | МУП Теплосеть | тк-170 | тк-170а | 30,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 6778 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-170 | тк-170 | 1,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 28 |
| 3971 | 1 | МУП Теплосеть | тк-604а | тк-604 | 33,1 | 0,15 | 0,125 | ДА | 28 |
| 3972 | 1 | МУП Теплосеть | тк-604 | тк-604 | 1,7 | 0,15 | 0,125 | ДА | 28 |
| 2417 | 1 | МУП Теплосеть | тк-686 | тк-686б | 62,4 | 0,2 | 0,15 | ДА | 28 |
| 2418 | 1 | МУП Теплосеть | тк-686 | тк-686 | 1,9 | 0,2 | 0,15 | ДА | 28 |
| 2327 | 1 | МУП Теплосеть | тк-783 | тк-784 | 39,8 | 0,25 | 0,15 | ДА | 28 |
| 12865 | 1 |  | разв. | ж\д | 6,2 | 0,08 | 0,032 | ДА | 27 |
| 12869 | 1 |  | разв. | ж\д | 7,1 | 0,08 | 0,032 | ДА | 27 |
| 12871 | 1 |  | разв. | ж\д | 20,1 | 0,08 | 0,032 | ДА | 27 |
| 994 | 1 | МУП Теплосеть | тк-158а | тк-158б | 12,9 | 0,065 | 0,04 | ДА | 27 |
| 12861 | 1 |  | разв. | ж\д | 5,9 | 0,08 | 0,04 | ДА | 27 |
| 13893 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 4,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 27 |
| 13895 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 27 |
| 2825 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38г | тк-38а | 17,3 | 0,15 | 0,04 | ДА | 27 |
| 8348 | 1 | МУП Теплосеть | тк-581 | тк-582 | 79,2 | 0,065 | 0,05 | ДА | 27 |
| 3223 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642в | тк-642в | 2,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 27 |
| 3992 | 1 | МУП Теплосеть | тк-606 | ж/д 1 | 22,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 27 |
| 3993 | 1 | МУП Теплосеть | тк-606 | тк-606 | 1,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 27 |
| 4159 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642в | тк-642г | 42,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 27 |
| 12863 | 1 |  | разв. | разв. | 19,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 27 |
| 12867 | 1 |  | разв. | разв. | 21,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 27 |
| 2167 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 9,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 27 |
| 13888 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 8,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 27 |
| 13890 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 10,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 27 |
| 13897 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 27 |
| 13899 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 27 |
| 13900 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 16,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 27 |
| 3722 | 1 | МУП Теплосеть | тк-792 | ж/д | 6,4 | 0,08 | 0,065 | ДА | 27 |
| 3723 | 1 | МУП Теплосеть | тк-792 | тк-792 | 2,0 | 0,08 | 0,065 | ДА | 27 |
| 8750 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1080 | тк-1080 | 3,2 | 0,08 | 0,065 | ДА | 27 |
| 8751 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1080 | ввод ж\д | 27,5 | 0,08 | 0,065 | ДА | 27 |
| 12859 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 18,1 | 0,08 | 0,065 | ДА | 27 |
| 1975 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-412 | тк-412 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 1976 | 1 | МУП Теплосеть | тк-412 | тк-413 | 33,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 2155 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789а | ж/д | 26,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 2211 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789а | тк-789а | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 2221 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-789а | 35,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 2292 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-785 | ввод ж\д | 65,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 8018 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-326 | тк-326 | 2,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 8022 | 1 | МУП Теплосеть | тк-326 | разв. | 66,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 13896 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 19,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 13898 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 15,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 27 |
| 2205 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789 | тк-789 | 1,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 27 |
| 2206 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789 | разв. | 49,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 27 |
| 2295 | 1 | МУП Теплосеть | тк-786 | тк-786 | 1,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 27 |
| 8800 | 1 | МУП Теплосеть | тк-786 | ввод ж\д | 74,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 27 |
| 13894 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | разв. | 19,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 27 |
| 1657 | 1 | МУП Теплосеть | тк-441 | тк-442 | 6,4 | 0,125 | 0,08 | ДА | 27 |
| 1658 | 1 | МУП Теплосеть | тк-442 | тк-443 | 10,9 | 0,125 | 0,08 | ДА | 27 |
| 6298 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-266 | тк-266 | 2,1 | 0,15 | 0,08 | ДА | 27 |
| 6322 | 1 | МУП Теплосеть | тк-266 | разв. | 11,4 | 0,15 | 0,08 | ДА | 27 |
| 6323 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 27 |
| 4131 | 1 | МУП Теплосеть | тк-665а | тк-665б | 38,5 | 0,25 | 0,2 | ДА | 27 |
| 3010 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-84г | тк-84г | 1,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 26 |
| 4242 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84г | ж\д | 14,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 26 |
| 13775 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 26 |
| 13921 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 26 |
| 13936 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,8 | 0,1 | 0,04 | ДА | 26 |
| 13951 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 5,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 26 |
| 13953 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 4,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 26 |
| 1179 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-129 | тк-129 | 1,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 26 |
| 4572 | 1 | МУП Теплосеть | тк-129 | тк-129а | 37,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13769 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13771 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 11,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13773 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 18,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13919 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 38,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13923 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13932 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 15,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13934 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13938 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13940 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 9,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13947 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 18,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13949 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 4,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 13955 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 8,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 26 |
| 2271 | 1 | МУП Теплосеть | тк-783 | тк-783 | 1,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 2272 | 1 | МУП Теплосеть | тк-783 | ввод - ж\д | 6,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 2297 | 1 | МУП Теплосеть | тк-786 | ввод - ж/д | 29,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 2298 | 1 | МУП Теплосеть | тк-786 | тк-786 | 1,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 2503 | 1 | МУП Теплосеть | тк-794 | тк-794 | 2,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 2504 | 1 | МУП Теплосеть | тк-794 | ввод ж/д | 42,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 3747 | 1 | МУП Теплосеть | тк-793 | ж/д | 5,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 3748 | 1 | МУП Теплосеть | тк-793 | тк-793 | 1,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 9469 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1510 | Уз 1521 | 7,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 9470 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1510 | Уз 1510 | 2,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 9480 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1521 | Уз 1522 | 59,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 13767 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 25,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 13915 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 28,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 13917 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 34,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 13928 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 13930 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 13943 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж\д | разв. | 8,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 13945 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 17,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 26 |
| 2286 | 1 | МУП Теплосеть | тк-784б | тк-784б | 2,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 26 |
| 2287 | 1 | МУП Теплосеть | тк-784б | ввод - ж/д | 50,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 26 |
| 13926 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 6,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 26 |
| 4022 | 1 | МУП Теплосеть | тк-610б | тк-610а | 117,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 26 |
| 4023 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-610а | тк-610а | 2,0 | 0,15 | 0,08 | ДА | 26 |
| 6326 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,7 | 0,15 | 0,08 | ДА | 26 |
| 6872 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16 | тк-15 | 134,6 | 0,15 | 0,08 | ДА | 26 |
| 2187 | 1 | МУП Теплосеть | тк-779 | тк-779 | 1,8 | 0,15 | 0,1 | ДА | 26 |
| 2188 | 1 | МУП Теплосеть | тк-779 | уз-791б | 113,1 | 0,15 | 0,1 | ДА | 26 |
| 2229 | 1 | МУП Теплосеть | уз-791б | тк-791 | 32,0 | 0,15 | 0,1 | ДА | 26 |
| 3746 | 1 | МУП Теплосеть | тк | тк-793 | 28,9 | 0,15 | 0,1 | ДА | 26 |
| 9638 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1504 | Уз 1505 | 63,9 | 0,15 | 0,1 | ДА | 26 |
| 6867 | 1 | МУП Теплосеть | тк-14 | тк-13 | 64,9 | 0,15 | 0,125 | ДА | 26 |
| 9506 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1509 | Уз 1510 | 31,7 | 0,15 | 0,125 | ДА | 26 |
| 640 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1д | тк-1д | 2,0 | 0,04 | 0,032 | ДА | 25 |
| 641 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1д | тк-1г | 31,6 | 0,04 | 0,032 | ДА | 25 |
| 240 | 1 | МУП Теплосеть | тк-155а | тк-155б | 48,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 25 |
| 8813 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | СЮТ | 45,5 | 0,08 | 0,032 | ДА | 25 |
| 4025 | 1 | МУП Теплосеть | тк-610а | тк-610а | 3,4 | 0,15 | 0,032 | ДА | 25 |
| 4026 | 1 | МУП Теплосеть | тк-610а | ж/д | 6,0 | 0,15 | 0,032 | ДА | 25 |
| 13000 | 1 |  | разв. | ж/д | 13,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 25 |
| 13717 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 4,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 25 |
| 13762 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 25 |
| 416 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-215 | тк-215 | 1,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 25 |
| 417 | 1 | МУП Теплосеть | тк-215 | тк-216 | 26,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 25 |
| 908 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-61 | тк-61 | 1,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 25 |
| 909 | 1 | МУП Теплосеть | тк-61 | тк-61б | 69,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 25 |
| 7578 | 1 | МУП Теплосеть | тк-61б | тк-61а | 93,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 25 |
| 12996 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 15,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 12998 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 15,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 13002 | 1 |  | разв. | ж/д | 56,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 13715 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 5,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 13718 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 12,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 13756 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 13758 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 11,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 13760 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 18,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 25 |
| 3725 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795а | ввод ж/д | 48,4 | 0,07 | 0,065 | ДА | 25 |
| 12671 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-793б | ж/д | 8,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 25 |
| 2509 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795 | тк-795 | 1,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 25 |
| 2520 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-797 | тк-797 | 1,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 25 |
| 2540 | 1 | МУП Теплосеть | тк-797 | разв. | 134,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 25 |
| 2541 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795 | ввод ж/д | 47,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 25 |
| 3726 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795а | тк-795а | 2,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 25 |
| 6331 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод ж/д | 13,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 25 |
| 13754 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 25,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 25 |
| 3731 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795б | разв. | 51,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 25 |
| 3732 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-795б | тк-795б | 1,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 25 |
| 10265 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1628 | ввод ж\д | 17,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 25 |
| 1067 | 1 | МУП Теплосеть | тк-507 | тк-507 | 2,2 | 0,15 | 0,08 | ДА | 25 |
| 1077 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-508 | 5,4 | 0,15 | 0,08 | ДА | 25 |
| 1078 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-508 | тк-508 | 1,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 25 |
| 1831 | 1 | МУП Теплосеть | тк-507 | разв. | 38,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 25 |
| 10266 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1628 | ТК-1628 | 1,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 25 |
| 3755 | 1 | МУП Теплосеть | тк-797а | разв. | 59,9 | 0,125 | 0,1 | ДА | 25 |
| 3756 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-797а | 64,5 | 0,125 | 0,1 | ДА | 25 |
| 3498 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-802 | тк-802 | 1,9 | 0,15 | 0,1 | ДА | 25 |
| 3744 | 1 | МУП Теплосеть | тк-802 | разв. | 66,4 | 0,15 | 0,1 | ДА | 25 |
| 2098 | 1 | МУП Теплосеть | тк-631 | тк-631 | 1,9 | 0,15 | 0,125 | ДА | 25 |
| 2099 | 1 | МУП Теплосеть | тк-631 | тк-632 | 37,1 | 0,15 | 0,125 | ДА | 25 |
| 2551 | 1 | МУП Теплосеть | тк-799 | тк-693 | 71,1 | 0,2 | 0,15 | ДА | 25 |
| 3511 | 1 | МУП Теплосеть | тк-805 | тк-806 | 219,7 | 0,5 | 0,2 | ДА | 25 |
| 3508 | 1 | МУП Теплосеть | тк-802 | тк-803 | 105,0 | 0,5 | 0,4 | ДА | 25 |
| 3509 | 1 | МУП Теплосеть | тк-803 | тк-804 | 128,8 | 0,5 | 0,4 | ДА | 25 |
| 3510 | 1 | МУП Теплосеть | тк-804 | тк-805 | 132,8 | 0,5 | 0,4 | ДА | 25 |
| 5775 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-299а (ввод - Пром об) | тк-299а | 2,3 | 0,1 | 0,032 | ДА | 24 |
| 13662 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 11,5 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 14066 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 14071 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 14074 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 14078 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 14084 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 14088 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,8 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 14094 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 24 |
| 574 | 1 | МУП Теплосеть | тк-8б | тк-8а | 35,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 13664 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 6,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 13666 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 10,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14090 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14092 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 19,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14096 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 18,2 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14254 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14256 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14258 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14260 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14262 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 14264 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 24 |
| 2186 | 1 | МУП Теплосеть | тк-791 | тк-791 | 1,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 24 |
| 2501 | 1 | МУП Теплосеть | тк-791 | ж/д | 20,3 | 0,08 | 0,065 | ДА | 24 |
| 2109 | 1 | МУП Теплосеть | тк-635 | тк-636 | 47,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 24 |
| 9643 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-15031 | ввод ж\д | 7,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 24 |
| 14076 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 21,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 24 |
| 14082 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 23,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 24 |
| 14086 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 22,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 24 |
| 14251 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 19,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 24 |
| 14286 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 10,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 24 |
| 14064 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 18,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 24 |
| 14069 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 34,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 24 |
| 14073 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 14,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 24 |
| 14245 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 21,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 24 |
| 14247 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 21,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 24 |
| 14249 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 22,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 24 |
| 8306 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-668 | тк-668 | 1,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 24 |
| 8307 | 1 | МУП Теплосеть | тк-668 | разв. | 35,7 | 0,15 | 0,08 | ДА | 24 |
| 1936 | 1 | МУП Теплосеть | тк-460 | тк-459 | 45,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 24 |
| 4598 | 1 | МУП Теплосеть | тк-102 | тк-103 | 6,3 | 0,125 | 0,1 | ДА | 24 |
| 4653 | 1 | МУП Теплосеть | тк-101 | тк-102 | 36,0 | 0,125 | 0,1 | ДА | 24 |
| 6684 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-419б | тк-419б | 1,8 | 0,1 | 0,032 | ДА | 23 |
| 6685 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419б | тк-419в | 24,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 23 |
| 664 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-4 | тк-4 | 1,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 23 |
| 665 | 1 | МУП Теплосеть | тк-4 | тк-4а | 19,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 23 |
| 14201 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 23 |
| 14205 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,8 | 0,1 | 0,04 | ДА | 23 |
| 14207 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 23 |
| 14209 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 23 |
| 14275 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,8 | 0,1 | 0,04 | ДА | 23 |
| 14277 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 23 |
| 578 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1 | уз-1 | 3,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 23 |
| 579 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1 | тк-158в | 27,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 23 |
| 993 | 1 | МУП Теплосеть | тк-158в | тк-158а | 37,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 23 |
| 14199 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 23 |
| 14203 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 23 |
| 14268 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 20,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 23 |
| 14273 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 23 |
| 14279 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 23 |
| 3759 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод - ж/д | 4,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 23 |
| 14191 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 23,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 23 |
| 14194 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 19,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 23 |
| 14196 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 24,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 23 |
| 14267 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 14,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 23 |
| 14270 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 17,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 23 |
| 2525 | 1 | МУП Теплосеть | тк-797 | ввод - ж/д | 39,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 23 |
| 2526 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-797 | тк-797 | 1,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 23 |
| 14189 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 18,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 23 |
| 14192 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 26,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 23 |
| 2841 | 1 | МУП Теплосеть | тк-90 | тк-91 | 16,6 | 0,125 | 0,08 | ДА | 23 |
| 6612 | 1 | МУП Теплосеть | тк-411 | тк-412 | 72,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 23 |
| 6656 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-411 | тк-411 | 1,8 | 0,125 | 0,08 | ДА | 23 |
| 7241 | 1 | МУП Теплосеть | тк-476 | тк-477 | 26,0 | 0,15 | 0,1 | ДА | 23 |
| 754 | 1 | МУП Теплосеть | тк-11 | тк-10 | 37,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 23 |
| 6167 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267а | тк-267а | 1,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 22 |
| 6315 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267а | ж/д | 8,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 22 |
| 6311 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267 | тк-267 | 1,7 | 0,07 | 0,04 | ДА | 22 |
| 6312 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267 | ж/д | 17,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 22 |
| 6333 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267 | тк-267 | 1,7 | 0,07 | 0,04 | ДА | 22 |
| 10256 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1629 | ТК-1629 | 1,5 | 0,07 | 0,04 | ДА | 22 |
| 12835 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267 | ж/д | 42,5 | 0,07 | 0,04 | ДА | 22 |
| 10257 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1629 | ТК-1630 | 38,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 22 |
| 13721 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 7,3 | 0,07 | 0,05 | ДА | 22 |
| 13724 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 10,6 | 0,07 | 0,05 | ДА | 22 |
| 1412 | 1 | МУП Теплосеть | тк-486 | тк-486 | 2,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 22 |
| 1445 | 1 | МУП Теплосеть | тк-486 | тк-487 | 45,4 | 0,08 | 0,05 | ДА | 22 |
| 10331 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-16251 | ж/д | 6,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 22 |
| 10259 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1629 | ввод ж\д | 30,8 | 0,07 | 0,065 | ДА | 22 |
| 5502 | 1 | МУП Теплосеть | тк-187 | тк-188 | 27,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 22 |
| 10260 | 3 | не МУП Теплосеть | ТК-1629 | ТК-1629 | 1,5 | 0,2 | 0,065 | ДА | 22 |
| 3720 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод ж/д | 15,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 22 |
| 4318 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-24 | тк-24 | 1,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 22 |
| 4319 | 1 | МУП Теплосеть | тк-24 | тк-25 | 29,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 22 |
| 6067 | 1 | МУП Теплосеть | тк-261 | тк-262 | 75,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 22 |
| 7739 | 1 | МУП Теплосеть | тк-65 | тк-66 | 87,4 | 0,125 | 0,1 | ДА | 22 |
| 7523 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35а | тк-35в | 24,6 | 0,04 | 0,032 | ДА | 21 |
| 3160 | 1 | МУП Теплосеть | уз-841б | ж\д | 4,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 21 |
| 3161 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-841б | уз-841б | 3,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 21 |
| 8578 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1098 | уз-1100 | 64,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 21 |
| 8548 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1098 | уз-1098 | 3,4 | 0,065 | 0,032 | ДА | 21 |
| 8580 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | уз-1098 | 69,0 | 0,065 | 0,032 | ДА | 21 |
| 3032 | 1 | МУП Теплосеть | тк-126 | тк-126а | 10,3 | 0,15 | 0,04 | ДА | 21 |
| 4255 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-126 | тк-126 | 1,9 | 0,15 | 0,04 | ДА | 21 |
| 1102 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-520 | тк-520 | 1,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 21 |
| 1103 | 1 | МУП Теплосеть | тк-520 | тк-519 | 36,3 | 0,065 | 0,05 | ДА | 21 |
| 6058 | 1 | МУП Теплосеть | тк-260 | ж\д | 17,3 | 0,08 | 0,05 | ДА | 21 |
| 6059 | 1 | МУП Теплосеть | тк-260 | тк-260 | 1,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 21 |
| 8545 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 4,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 21 |
| 8546 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-1104 | ввод ж/д | 11,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 21 |
| 8582 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод - ж\д | 7,3 | 0,08 | 0,05 | ДА | 21 |
| 9111 | 1 | МУП Теплосеть | тк-543б | тк-543б | 1,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 21 |
| 9112 | 1 | МУП Теплосеть | тк-543б | тк-546 | 22,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 21 |
| 7249 | 1 | МУП Теплосеть | тк-528 | тк-529 | 71,3 | 0,08 | 0,065 | ДА | 21 |
| 8543 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1097 | уз-1097 | 3,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 21 |
| 8579 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1097 | разв. | 12,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 21 |
| 6635 | 1 | МУП Теплосеть | тк-429 | тк-430 | 57,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 21 |
| 6729 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-429 | тк-429 | 1,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 21 |
| 6341 | 1 | МУП Теплосеть | тк-266 | тк-266а | 69,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 21 |
| 4657 | 1 | МУП Теплосеть | тк-371 | тк-371а | 9,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 21 |
| 4848 | 1 | МУП Теплосеть | тк-319 | тк-319 | 2,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 21 |
| 4894 | 1 | МУП Теплосеть | уз-321 | уз-320 | 71,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 21 |
| 5190 | 1 | МУП Теплосеть | уз-322 | уз-322 | 3,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 21 |
| 5198 | 1 | МУП Теплосеть | тк | уз-321 | 10,2 | 0,2 | 0,125 | ДА | 21 |
| 5199 | 1 | МУП Теплосеть | уз-322 | тк | 66,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 21 |
| 5230 | 1 | МУП Теплосеть | уз-325 | уз-324 | 10,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 21 |
| 13611 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 12,1 | 0,1 | 0,032 | ДА | 20 |
| 13635 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод |  | 10,3 | 0,1 | 0,032 | ДА | 20 |
| 13605 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 6,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 20 |
| 13607 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 5,1 | 0,1 | 0,04 | ДА | 20 |
| 13609 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 7,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 20 |
| 13633 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод |  | 13,2 | 0,1 | 0,04 | ДА | 20 |
| 9236 | 1 | МУП Теплосеть | тк-563а | Общежитие ГГПИ | 53,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 20 |
| 9237 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-563а | тк-563а | 1,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 20 |
| 9919 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1173а1 |  | 21,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 20 |
| 13597 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д |  | 11,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 20 |
| 13601 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 15,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 20 |
| 13603 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 12,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 20 |
| 13631 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод |  | 6,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 20 |
| 10033 | 2 | МУП Теплосеть | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | ввод | 16,6 | 0,08 | 0,065 | ДА | 20 |
| 10052 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1001 | Задвижка ж/д Куйбышева 75 | 4,3 | 0,08 | 0,065 | ДА | 20 |
| 6316 | 1 | МУП Теплосеть | тк-265б | тк-265б | 1,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 20 |
| 6317 | 1 | МУП Теплосеть | тк-265б | ввод ж/д | 15,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 20 |
| 6343 | 1 | МУП Теплосеть | тк-265а | тк-265б | 43,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 20 |
| 9811 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1010 | ввод - ж/д | 13,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 20 |
| 13599 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 11,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 20 |
| 1943 | 1 | МУП Теплосеть | тк-518 | тк-520 | 47,8 | 0,125 | 0,08 | ДА | 20 |
| 1944 | 1 | МУП Теплосеть | тк-520 | тк-521 | 15,8 | 0,125 | 0,08 | ДА | 20 |
| 569 | 1 | МУП Теплосеть | тк-227 | тк-230 | 29,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 20 |
| 5539 | 1 | МУП Теплосеть | тк-193 | тк-194 | 70,9 | 0,125 | 0,1 | ДА | 20 |
| 5540 | 1 | МУП Теплосеть | тк-193 | тк-193 | 1,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 20 |
| 6526 | 1 | МУП Теплосеть | тк-428 | тк-429 | 118,4 | 0,125 | 0,1 | ДА | 20 |
| 7587 | 1 | МУП Теплосеть | тк-62а | ту-63 | 19,4 | 0,125 | 0,1 | ДА | 20 |
| 7878 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-74 | тк-74 | 1,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 20 |
| 7957 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-249б | тк-249б | 1,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 20 |
| 7977 | 1 | МУП Теплосеть | тк-249б | тк-74 | 96,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 20 |
| 8343 | 1 | МУП Теплосеть | тк-666 | тк-666а | 97,4 | 0,25 | 0,2 | ДА | 20 |
| 9797 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1022а | Уз-1022 | 46,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 19 |
| 1841 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 19 |
| 1846 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 18,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 19 |
| 6348 | 1 | МУП Теплосеть | тк-184 | тк-185 | 76,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 19 |
| 8753 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1107 | уз-1107 | 3,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 19 |
| 8754 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1107 | ввод ж\д | 16,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 19 |
| 9956 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1145 | ТК-1146 | 133,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 19 |
| 9957 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1145 | Уз-1145 | 2,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 19 |
| 9848 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1020а | Задвижка Уз-1020а | 3,8 | 0,08 | 0,065 | ДА | 19 |
| 9849 | 2 | МУП Теплосеть | Задвижка Уз-1020а | Уз-1022а | 239,0 | 0,08 | 0,065 | ДА | 19 |
| 1111 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-615 | тк-615 | 1,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 19 |
| 1842 | 1 | МУП Теплосеть | тк-615 | разв. | 48,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 19 |
| 1238 | 1 | МУП Теплосеть | тк-143 | тк-144 | 39,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 19 |
| 1239 | 1 | МУП Теплосеть | тк-143 | тк-143 | 1,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 19 |
| 6541 | 1 | МУП Теплосеть | тк-432 | тк-433 | 44,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 19 |
| 9843 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1020 | Уз-1020 | 3,1 | 0,125 | 0,1 | ДА | 19 |
| 9844 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1020 | Уз-1025 | 163,3 | 0,125 | 0,1 | ДА | 19 |
| 7568 | 1 | МУП Теплосеть | тк-62 | тк-62а | 15,8 | 0,15 | 0,1 | ДА | 19 |
| 9879 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1035 | Уз-1145 | 338,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 19 |
| 689 | 1 | МУП Теплосеть | тк-6 | ж\д | 33,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 18 |
| 690 | 1 | МУП Теплосеть | тк-6 | тк-6 | 1,9 | 0,04 | 0,032 | ДА | 18 |
| 778 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32а | тк-32а | 2,0 | 0,04 | 0,032 | ДА | 18 |
| 779 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32а | ж\д | 10,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 18 |
| 2926 | 1 | МУП Теплосеть | тк-13б | тк-13б | 1,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 18 |
| 3066 | 1 | МУП Теплосеть | тк-13б | ж\д | 43,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 18 |
| 4710 | 1 | МУП Теплосеть | тк-99 | тк-99 | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 18 |
| 4711 | 1 | МУП Теплосеть | тк-99 | ж/д | 22,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 18 |
| 1252 | 1 | МУП Теплосеть | тк-146 | тк-146 | 2,1 | 0,05 | 0,04 | ДА | 18 |
| 1253 | 1 | МУП Теплосеть | тк-146 | ж/д | 11,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 18 |
| 7597 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80г | ж\д | 25,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 18 |
| 7598 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80в | ж\д | 18,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 18 |
| 5858 | 1 | МУП Теплосеть | тк-984 | тк-985 | 65,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 18 |
| 5859 | 1 | МУП Теплосеть | тк-984 | тк-984 | 1,7 | 0,08 | 0,04 | ДА | 18 |
| 5849 | 1 | МУП Теплосеть | тк-982 | тк-983 | 7,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 18 |
| 5850 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-982 | тк-982 | 1,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 18 |
| 5866 | 1 | МУП Теплосеть | тк-983 | тк-984 | 88,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 18 |
| 13650 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 12,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 18 |
| 13652 | 3 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 19,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 18 |
| 7023 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-527а | тк-527а | 2,0 | 0,08 | 0,065 | ДА | 18 |
| 7168 | 1 | МУП Теплосеть | тк-527а | тк-527б | 13,2 | 0,08 | 0,065 | ДА | 18 |
| 9456 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-563 | тк-563а | 103,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 18 |
| 9639 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-15031 | ввод ж\д | 69,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 18 |
| 1946 | 1 | МУП Теплосеть | тк-495 | тк-496 | 89,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 18 |
| 5811 | 1 | МУП Теплосеть | уз-973 | уз-971 | 88,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 18 |
| 5841 | 1 | МУП Теплосеть | тк-976 | тк-976 | 2,0 | 0,2 | 0,125 | ДА | 18 |
| 5842 | 1 | МУП Теплосеть | тк-976 | уз-974 | 29,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 18 |
| 5870 | 1 | МУП Теплосеть | тк-977 | тк-976 | 45,2 | 0,2 | 0,125 | ДА | 18 |
| 5874 | 1 | МУП Теплосеть | уз-974 | уз-973 | 12,3 | 0,2 | 0,125 | ДА | 18 |
| 9208 | 1 | МУП Теплосеть | тк-754 | тк-568 | 49,9 | 0,2 | 0,125 | ДА | 18 |
| 9209 | 1 | МУП Теплосеть | тк-754 | тк-754 | 1,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 18 |
| 698 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-7 | тк-7 | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 17 |
| 699 | 1 | МУП Теплосеть | тк-7 | тк-7б | 30,1 | 0,04 | 0,032 | ДА | 17 |
| 790 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32в | тк-32в | 1,6 | 0,04 | 0,032 | ДА | 17 |
| 791 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32в | ж/д | 32,1 | 0,04 | 0,032 | ДА | 17 |
| 7762 | 1 | МУП Теплосеть | тк-64 | тк-64 | 2,0 | 0,04 | 0,032 | ДА | 17 |
| 7763 | 1 | МУП Теплосеть | тк-64 | ж\д | 13,2 | 0,04 | 0,032 | ДА | 17 |
| 1173 | 1 | МУП Теплосеть | тк-113 | тк-113 | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 1174 | 1 | МУП Теплосеть | тк-113 | ж/д | 11,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 2942 | 1 | МУП Теплосеть | тк-39а | тк-39а | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 3024 | 1 | МУП Теплосеть | тк-114 | тк-114 | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 3075 | 1 | МУП Теплосеть | тк-39а | ж\д | 27,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 4250 | 1 | МУП Теплосеть | тк-114 | ж/д | 10,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 6813 | 1 | МУП Теплосеть | тк-203 | ж/д | 34,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 6814 | 1 | МУП Теплосеть | тк-203 | тк-203 | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 10050 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1000б | Уз-1000б | 10,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 17 |
| 10029 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1000б | Уз-1000б | 2,6 | 0,1 | 0,032 | ДА | 17 |
| 3008 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84г | тк-84г | 1,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 17 |
| 4241 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84г | ж/д | 34,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 17 |
| 14058 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 7,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 17 |
| 14060 | 1 | МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 16,2 | 0,07 | 0,04 | ДА | 17 |
| 13503 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,9 | 0,1 | 0,04 | ДА | 17 |
| 13505 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 17 |
| 428 | 1 | МУП Теплосеть | тк-219 | ж/д | 33,5 | 0,065 | 0,05 | ДА | 17 |
| 429 | 1 | МУП Теплосеть | тк-219 | тк-219 | 1,8 | 0,065 | 0,05 | ДА | 17 |
| 4076 | 1 | МУП Теплосеть | Гурман | Задвижка ул. Сулимова 70 | 3,3 | 0,07 | 0,05 | ДА | 17 |
| 4077 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка ул. Сулимова 70 | ввод ж/д | 4,1 | 0,07 | 0,05 | ДА | 17 |
| 6070 | 1 | МУП Теплосеть | тк-262 | ж/д | 18,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 17 |
| 6071 | 1 | МУП Теплосеть | тк-262 | тк-262 | 1,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 17 |
| 13491 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 10,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 17 |
| 13499 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 9,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 17 |
| 13501 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 17 |
| 10445 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1070а | ТК-1070а | 1,6 | 0,08 | 0,065 | ДА | 17 |
| 10452 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1070а | Магазин | 5,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 17 |
| 13748 | 4 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 8,0 | 0,08 | 0,065 | ДА | 17 |
| 2988 | 1 | МУП Теплосеть | тк-46 | тк-46 | 2,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 17 |
| 4228 | 1 | МУП Теплосеть | тк-46 | ввод ж/д | 15,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 17 |
| 13495 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 9,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 17 |
| 13497 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 9,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 17 |
| 3416 | 1 | МУП Теплосеть | тк-673а | тк-673а | 1,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 17 |
| 3417 | 1 | МУП Теплосеть | тк-673а | ввод ж/д | 77,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 17 |
| 13493 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 20,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 17 |
| 6124 | 1 | МУП Теплосеть | уз-268 | ввод ж/д | 18,4 | 0,15 | 0,08 | ДА | 17 |
| 2027 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-494 | тк-494 | 1,9 | 0,125 | 0,1 | ДА | 17 |
| 2028 | 1 | МУП Теплосеть | тк-494 | тк-495 | 34,2 | 0,125 | 0,1 | ДА | 17 |
| 10122 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1014 | Уз-1015 | 23,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 17 |
| 6045 | 1 | МУП Теплосеть | тк-255 | тк-256 | 51,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 17 |
| 6112 | 1 | МУП Теплосеть | уз-903б | уз-2681 | 108,1 | 0,3 | 0,2 | ДА | 17 |
| 6113 | 1 | МУП Теплосеть | уз-2681 | уз-268 | 104,1 | 0,3 | 0,2 | ДА | 17 |
| 388 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12б | тк-12б | 1,9 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 389 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12б | ж\д | 60,2 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 786 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-32 | тк-32 | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 787 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32 | тк-32в | 16,4 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 793 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32в | тк-32в | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 794 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32в | ж/д | 31,5 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 863 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37в | тк-37в | 1,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 864 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37в | ж/д | 16,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 16 |
| 385 | 1 | МУП Теплосеть | тк-10а | тк-10а | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 625 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1а | тк-1а | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 626 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1а | ж/д | 10,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 628 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1б | тк-1б | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 629 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1б | ж\д | 11,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 854 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37б | тк-37б | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 855 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37б | ж/д | 8,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 1187 | 1 | МУП Теплосеть | тк-131 | ж/д | 11,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 1188 | 1 | МУП Теплосеть | тк-131 | тк-131 | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 3949 | 1 | МУП Теплосеть | тк-600 | ж\д | 10,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 3950 | 1 | МУП Теплосеть | тк-600 | тк-600 | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 9724 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1058 |  | 15,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 16 |
| 9723 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1058 | Уз-1058 | 3,3 | 0,1 | 0,032 | ДА | 16 |
| 947 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80б | тк-80б | 2,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 16 |
| 948 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80б | ж\д | 45,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 16 |
| 7548 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37а | тк-37б | 51,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 16 |
| 1046 | 1 | МУП Теплосеть | тк-502 | тк-502 | 1,9 | 0,07 | 0,05 | ДА | 16 |
| 1047 | 1 | МУП Теплосеть | тк-502 | ж/д | 41,7 | 0,07 | 0,05 | ДА | 16 |
| 2787 | 1 | МУП Теплосеть | тк-181 | тк-181 | 1,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 16 |
| 2788 | 1 | МУП Теплосеть | тк-181 | ж/д | 42,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 16 |
| 154 | 1 | МУП Теплосеть | тк-152 | тк-153 | 39,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 16 |
| 3456 | 1 | МУП Теплосеть | тк-680 | тк-681 | 45,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 16 |
| 1935 | 1 | МУП Теплосеть | тк-459 | тк-458 | 139,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 16 |
| 3988 | 1 | МУП Теплосеть | тк-606 | тк-609 | 41,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 16 |
| 7070 | 1 | МУП Теплосеть | тк-744 | тк-744 | 1,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 16 |
| 7190 | 1 | МУП Теплосеть | тк-553 | тк-553 | 1,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 16 |
| 7226 | 1 | МУП Теплосеть | тк-744 | тк-553 | 14,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 16 |
| 733 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9в | тк-9в | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 734 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9в | ж/д | 33,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 884 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38в | ж/д | 13,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 885 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38в | тк-38в | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 2589 | 1 | МУП Теплосеть | тк-36б | ж\д | 10,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 2801 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-16в | тк-16в | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 2802 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16в | ж/д | 40,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 6871 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16а | ж\д | 54,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 15 |
| 2673 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-14 | тк-14 | 1,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 15 |
| 2674 | 1 | МУП Теплосеть | тк-14 | тк-14г | 26,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 15 |
| 2997 | 1 | МУП Теплосеть | тк-83 | тк-83 | 1,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 15 |
| 4233 | 1 | МУП Теплосеть | тк-83 | ж/д | 51,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 15 |
| 7828 | 1 | МУП Теплосеть | тк-68г | тк-68г | 1,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 15 |
| 7829 | 1 | МУП Теплосеть | тк-68г | ж\д | 20,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 15 |
| 13285 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 10,6 | 0,07 | 0,04 | ДА | 15 |
| 13287 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 21,9 | 0,07 | 0,04 | ДА | 15 |
| 13291 | 1 |  | разв. | ж/д | 6,5 | 0,07 | 0,04 | ДА | 15 |
| 13293 | 1 |  | разв. | ж/д | 13,1 | 0,07 | 0,04 | ДА | 15 |
| 13289 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 18,9 | 0,07 | 0,05 | ДА | 15 |
| 7048 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558а | ввод ж/д | 48,8 | 0,07 | 0,065 | ДА | 15 |
| 7199 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558а | тк-558а | 1,9 | 0,07 | 0,065 | ДА | 15 |
| 2257 | 1 | МУП Теплосеть | тк-785а | тк-786 | 67,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 15 |
| 3453 | 1 | МУП Теплосеть | тк-674 | тк-675 | 36,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 15 |
| 875 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38а | ж/д | 14,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 14 |
| 2752 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-48б | тк-48б | 2,1 | 0,04 | 0,032 | ДА | 14 |
| 2753 | 1 | МУП Теплосеть | тк-48б | Постройка | 33,6 | 0,04 | 0,032 | ДА | 14 |
| 2928 | 1 | МУП Теплосеть | тк-13б | тк-13б | 1,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 14 |
| 2937 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38а | тк-38а | 2,1 | 0,04 | 0,032 | ДА | 14 |
| 3067 | 1 | МУП Теплосеть | тк-13б | ж/д | 8,9 | 0,04 | 0,032 | ДА | 14 |
| 876 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38б | ж/д | 14,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 877 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38б | тк-38б | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 914 | 1 | МУП Теплосеть | тк-61 | тк-61 | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 915 | 1 | МУП Теплосеть | тк-61 | ж/д | 40,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 2664 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-14в | тк-14в | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 2665 | 1 | МУП Теплосеть | тк-14в | тк-14б | 23,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 8781 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-345 | уз-345 | 2,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 8782 | 1 | МУП Теплосеть | уз-345 | Пром об | 20,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 8787 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-345а | Задвижка уз-345а | 4,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 8788 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-345а | разв. | 74,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 8795 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 45,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 8797 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 6,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 8798 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Столярная, склад | 21,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 14 |
| 12957 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 18,0 | 0,08 | 0,032 | ДА | 14 |
| 2012 | 1 | МУП Теплосеть | тк-459 | тк-459 | 2,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 14 |
| 2013 | 1 | МУП Теплосеть | тк-459 | ж/д | 10,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 14 |
| 2670 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-14 | тк-14 | 1,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 14 |
| 2671 | 1 | МУП Теплосеть | тк-14 | тк-14в | 26,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 14 |
| 8784 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-345 | уз-345 | 1,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 14 |
| 8785 | 1 | МУП Теплосеть | уз-345 | уз-345а | 79,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 14 |
| 4543 | 1 | МУП Теплосеть | тк-121 | тк-121 | 1,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 14 |
| 4627 | 1 | МУП Теплосеть | тк-121 | ж/д | 10,5 | 0,07 | 0,04 | ДА | 14 |
| 13317 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 8,8 | 0,07 | 0,04 | ДА | 14 |
| 13319 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 15,5 | 0,07 | 0,04 | ДА | 14 |
| 13321 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 18,2 | 0,07 | 0,04 | ДА | 14 |
| 5607 | 1 | МУП Теплосеть | тк-192 | тк-192 | 1,9 | 0,08 | 0,04 | ДА | 14 |
| 5608 | 1 | МУП Теплосеть | тк-192 | ж/д | 15,4 | 0,08 | 0,04 | ДА | 14 |
| 12955 | 1 |  | ввод ж/д | ж/д | 9,2 | 0,08 | 0,04 | ДА | 14 |
| 431 | 1 | МУП Теплосеть | тк-219 | тк-219 | 1,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 14 |
| 432 | 1 | МУП Теплосеть | тк-219 | ж/д | 15,2 | 0,065 | 0,05 | ДА | 14 |
| 2978 | 1 | МУП Теплосеть | тк-44 | тк-44 | 1,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 3094 | 1 | МУП Теплосеть | тк-44 | ж/д | 10,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 6303 | 1 | МУП Теплосеть | тк-266а | тк-266а | 1,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 6304 | 1 | МУП Теплосеть | тк-266а | ввод ж/д | 7,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 6647 | 1 | МУП Теплосеть | тк-434 | тк-434 | 1,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 6649 | 1 | МУП Теплосеть | тк-434 | ж\д | 52,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 6739 | 1 | МУП Теплосеть | тк-434 | ж/д | 5,3 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 6740 | 1 | МУП Теплосеть | тк-434 | тк-434 | 1,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 14 |
| 3260 | 1 | МУП Теплосеть | тк-638б | тк-638б | 1,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 14 |
| 3261 | 1 | МУП Теплосеть | тк-638б | ж/д | 14,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 14 |
| 3864 | 1 | МУП Теплосеть | тк-578 | тк-578 | 1,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 14 |
| 5254 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-344 |  | 101,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 14 |
| 5255 | 1 | МУП Теплосеть |  | уз-345 | 3,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 14 |
| 8659 | 1 | МУП Теплосеть | уз-344 | Задвижка уз-344 | 6,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 14 |
| 9263 | 1 | МУП Теплосеть | тк-578 | ж/д | 49,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 14 |
| 3285 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662б | тк-662б | 1,8 | 0,07 | 0,065 | ДА | 14 |
| 3286 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662б | ввод ж/д | 13,0 | 0,07 | 0,065 | ДА | 14 |
| 2833 | 1 | МУП Теплосеть | тк-41 | тк-42 | 16,1 | 0,125 | 0,1 | ДА | 14 |
| 9312 | 1 | МУП Теплосеть | тк-542 | тк-543 | 16,4 | 0,125 | 0,1 | ДА | 14 |
| 406 | 1 | МУП Теплосеть | тк-13а | тк-13а | 1,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 13 |
| 407 | 1 | МУП Теплосеть | тк-13а | ж/д | 9,4 | 0,04 | 0,032 | ДА | 13 |
| 2732 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16б | тк-16б | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 13 |
| 2733 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16б | ж/д | 5,6 | 0,04 | 0,032 | ДА | 13 |
| 2736 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16д | ж/д | 14,5 | 0,04 | 0,032 | ДА | 13 |
| 8015 | 1 | МУП Теплосеть | тк-326 | ж\д | 27,4 | 0,04 | 0,032 | ДА | 13 |
| 8016 | 1 | МУП Теплосеть | тк-326 | тк-326 | 1,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 13 |
| 899 | 1 | МУП Теплосеть | тк-60 | тк-60 | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 13 |
| 900 | 1 | МУП Теплосеть | тк-60 | ж/д | 12,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 13 |
| 967 | 1 | МУП Теплосеть | тк-158а | тк-158а | 1,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 13 |
| 968 | 1 | МУП Теплосеть | тк-158а | ж\д | 60,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 13 |
| 1559 | 1 | МУП Теплосеть | тк-102а | ж\д | 13,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 13 |
| 4736 | 1 | МУП Теплосеть | тк-102а | тк-102а | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 13 |
| 1576 | 1 | МУП Теплосеть | тк-118 | тк-118 | 1,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 13 |
| 4621 | 1 | МУП Теплосеть | тк-118 | ж\д | 9,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 13 |
| 9699 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1005 | Уз-1053 | 34,7 | 0,15 | 0,04 | ДА | 13 |
| 1999 | 1 | МУП Теплосеть | тк-457 | тк-457 | 1,7 | 0,07 | 0,05 | ДА | 13 |
| 2000 | 1 | МУП Теплосеть | тк-457 | ж/д | 68,9 | 0,07 | 0,05 | ДА | 13 |
| 5657 | 1 | МУП Теплосеть | тк-182 | тк-182 | 1,9 | 0,07 | 0,05 | ДА | 13 |
| 5658 | 1 | МУП Теплосеть | тк-182 | ж/д | 41,1 | 0,07 | 0,05 | ДА | 13 |
| 6064 | 1 | МУП Теплосеть | тк-261 | ж/д | 15,3 | 0,08 | 0,05 | ДА | 13 |
| 6065 | 1 | МУП Теплосеть | тк-261 | тк-261 | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 13 |
| 6631 | 1 | МУП Теплосеть | тк-428 | ж\д | 18,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 13 |
| 6724 | 1 | МУП Теплосеть | тк-428 | тк-428 | 2,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 13 |
| 8403 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1126а | Ж\д | 8,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 13 |
| 8453 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1127 | тк-1127 | 1,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 13 |
| 8454 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1127 | ж\д | 64,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 13 |
| 1113 | 1 | МУП Теплосеть | тк-615а | тк-616 | 32,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 13 |
| 3209 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642 | тк-642 | 1,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 13 |
| 3288 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662б | тк-662б | 1,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 13 |
| 4141 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642 | тк-642а | 56,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 13 |
| 4143 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662б | ж/д | 74,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 13 |
| 8855 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-615а | тк-615а | 1,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 13 |
| 9068 | 1 | МУП Теплосеть | тк-623а | ж/д | 20,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 13 |
| 8097 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-489 | тк-489 | 2,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 13 |
| 8122 | 1 | МУП Теплосеть | тк-489 | разв. | 29,5 | 0,1 | 0,08 | ДА | 13 |
| 9835 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1012 | Уз-1020 | 60,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 13 |
| 9839 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1011 | Уз-1012 | 53,7 | 0,125 | 0,1 | ДА | 13 |
| 397 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-12 | тк-12 | 1,6 | 0,04 | 0,032 | ДА | 12 |
| 768 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12 | тк-12в | 44,0 | 0,04 | 0,032 | ДА | 12 |
| 772 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12в | тк-12в | 1,9 | 0,04 | 0,032 | ДА | 12 |
| 773 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12в | ж/д | 37,5 | 0,04 | 0,032 | ДА | 12 |
| 386 | 1 | МУП Теплосеть | тк-10а | ж\д | 30,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 2679 | 1 | МУП Теплосеть | тк-14г | тк-14г | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 3902 | 1 |  | тк-590а | ж\д | 16,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 6795 | 1 | МУП Теплосеть | тк-199 | тк-199 | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 6796 | 1 | МУП Теплосеть | тк-199 | ж\д | 18,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 6900 | 1 | МУП Теплосеть | тк-14г | ж/д | 43,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 8278 | 1 | МУП Теплосеть | тк-585 | тк-585 | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 8279 | 1 | МУП Теплосеть | тк-585 | ж/д | 33,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 8668 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1109 | ж\д | 53,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 8679 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1109 | уз-1109 | 3,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 8681 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1109 | уз-1109 | 3,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 12 |
| 559 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-8а | тк-8а | 3,8 | 0,1 | 0,032 | ДА | 12 |
| 560 | 1 | МУП Теплосеть | тк-8а | ж/д | 6,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 12 |
| 8686 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1111 | уз-1111 | 2,9 | 0,1 | 0,032 | ДА | 12 |
| 8687 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1111 | Постройка | 6,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 12 |
| 1712 | 1 | МУП Теплосеть | тк-76 | ж\д | 13,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 12 |
| 1713 | 1 | МУП Теплосеть | тк-76 | тк-76 | 1,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 12 |
| 4541 | 1 | МУП Теплосеть | тк-120а | тк-120а | 1,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 12 |
| 4556 | 1 | МУП Теплосеть | тк-119 | тк-119 | 1,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 12 |
| 4622 | 1 | МУП Теплосеть | тк-119 | ж/д | 9,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 12 |
| 4625 | 1 | МУП Теплосеть | тк-120а | ж/д | 20,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 12 |
| 13736 | 4 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 13,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 12 |
| 2068 | 1 | МУП Теплосеть | тк-502 | тк-502 | 1,6 | 0,07 | 0,05 | ДА | 12 |
| 2069 | 1 | МУП Теплосеть | тк-502 | ж/д | 59,0 | 0,07 | 0,05 | ДА | 12 |
| 6798 | 1 | МУП Теплосеть | тк-199 | тк-199 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | ДА | 12 |
| 6799 | 1 | МУП Теплосеть | тк-199 | ж\д | 30,1 | 0,07 | 0,05 | ДА | 12 |
| 6829 | 1 | МУП Теплосеть | тк-208 | тк-208 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | ДА | 12 |
| 6830 | 1 | МУП Теплосеть | тк-208 | ж\д | 23,1 | 0,07 | 0,05 | ДА | 12 |
| 1170 | 1 | МУП Теплосеть | тк-113 | тк-113 | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 12 |
| 1171 | 1 | МУП Теплосеть | тк-113 | ж\д | 65,5 | 0,08 | 0,05 | ДА | 12 |
| 5598 | 1 | МУП Теплосеть | тк-304б | тк-304б | 1,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 12 |
| 5599 | 1 | МУП Теплосеть | тк-304б | ж/д | 63,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13738 | 4 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13740 | 4 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 12 |
| 280 | 1 | МУП Теплосеть | тк-217 | тк-218 | 20,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13433 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 17,5 | 0,15 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13438 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,7 | 0,15 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13440 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 5,1 | 0,15 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13442 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,5 | 0,15 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13444 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,0 | 0,15 | 0,05 | ДА | 12 |
| 13446 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,3 | 0,15 | 0,05 | ДА | 12 |
| 5322 | 1 | МУП Теплосеть | тк-183 | тк-184 | 45,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 12 |
| 5493 | 1 | МУП Теплосеть | тк-196 | тк-197 | 68,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 12 |
| 8759 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1108 | уз-1108 | 3,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 12 |
| 8760 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1108 | ввод ж\д | 10,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 12 |
| 3092 | 1 | МУП Теплосеть | тк-42 | тк-43 | 55,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 12 |
| 3268 | 1 | МУП Теплосеть | тк-663 | тк-663 | 1,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 3269 | 1 | МУП Теплосеть | тк-663 | ввод ж\д | 41,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 9188 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-755 | тк-755 | 1,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 9189 | 1 | МУП Теплосеть | тк-755 | ГГПИ корп3 | 30,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 9387 | 1 | МУП Теплосеть | тк-656 | ввод ж/д | 46,0 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13039 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 6,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13041 | 1 |  | разв. | ж\д | 3,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13043 | 1 |  | разв. | разв. | 9,0 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13045 | 1 |  | разв. | ж\д | 3,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13047 | 1 |  | разв. | ж\д | 26,2 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13423 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 8,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13425 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 23,1 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13427 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 20,0 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13429 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 16,2 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 13431 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 14,7 | 0,15 | 0,08 | ДА | 12 |
| 2834 | 1 | МУП Теплосеть | тк-40 | тк-41 | 55,2 | 0,125 | 0,1 | ДА | 12 |
| 9386 | 1 | МУП Теплосеть | тк-656 | тк-656 | 1,8 | 0,15 | 0,1 | ДА | 12 |
| 2559 | 1 | МУП Теплосеть | тк-796 | тк-797 | 105,9 | 0,15 | 0,125 | ДА | 12 |
| 8954 | 1 | МУП Теплосеть | тк-605а | тк-605 | 34,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 12 |
| 9304 | 1 | МУП Теплосеть | тк-535 | тк-536 | 76,3 | 0,15 | 0,125 | ДА | 12 |
| 2920 | 1 | МУП Теплосеть | тк-726 | тк-88 | 10,1 | 0,25 | 0,15 | ДА | 12 |
| 3064 | 1 | МУП Теплосеть | тк-88 | тк-88 | 3,0 | 0,25 | 0,15 | ДА | 12 |
| 6472 | 1 | МУП Теплосеть | тк-241а | ж\д | 18,4 | 0,04 | 0,032 | ДА | 11 |
| 447 | 1 | МУП Теплосеть | тк-165 | Задвижка тк-165 | 5,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 448 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-165 | ж/д | 23,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 849 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37а | тк-37а | 1,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 850 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37а | ж\д | 10,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 959 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162 | Задвижка тк-162 | 4,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 960 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-162 | ж\д | 40,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 2974 | 1 | МУП Теплосеть | тк-43 | тк-43 | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 3091 | 1 | МУП Теплосеть | тк-43 | ж\д | 47,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 4716 | 1 | МУП Теплосеть | тк-100а | тк-100а | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 4717 | 1 | МУП Теплосеть | тк-100а | ж\д | 61,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 11 |
| 1226 | 1 | МУП Теплосеть | тк-139 | ж/д | 44,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 11 |
| 1227 | 1 | МУП Теплосеть | тк-139 | тк-139 | 1,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 11 |
| 3026 | 1 | МУП Теплосеть | тк-115 | тк-115 | 1,8 | 0,08 | 0,04 | ДА | 11 |
| 4251 | 1 | МУП Теплосеть | тк-115 | ж/д | 14,7 | 0,08 | 0,04 | ДА | 11 |
| 10082 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1017 | Уз-1017а | 167,3 | 0,08 | 0,04 | ДА | 11 |
| 10088 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1017а | УЗ-1017б | 14,5 | 0,08 | 0,04 | ДА | 11 |
| 10081 | 2 | не МУП Теплосеть | ТК-1017 | ТК-1017 | 3,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 11 |
| 14159 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,6 | 0,1 | 0,04 | ДА | 11 |
| 14161 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 8,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 11 |
| 14163 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 11 |
| 14165 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 11,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 11 |
| 6038 | 1 | МУП Теплосеть | тк-255 | тк-255 | 2,0 | 0,065 | 0,05 | ДА | 11 |
| 6039 | 1 | МУП Теплосеть | тк-255 | ж\д | 17,3 | 0,065 | 0,05 | ДА | 11 |
| 6379 | 1 | МУП Теплосеть | тк-183 | тк-183 | 1,8 | 0,07 | 0,05 | ДА | 11 |
| 6380 | 1 | МУП Теплосеть | тк-183 | ж/д | 29,3 | 0,07 | 0,05 | ДА | 11 |
| 6792 | 1 | МУП Теплосеть | тк-170б | тк-170б | 2,0 | 0,07 | 0,05 | ДА | 11 |
| 6793 | 1 | МУП Теплосеть | тк-170б | ж\д | 9,3 | 0,07 | 0,05 | ДА | 11 |
| 14151 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 21,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 11 |
| 14157 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 7,3 | 0,1 | 0,05 | ДА | 11 |
| 10498 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1072 | ТК-1072 | 1,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 11 |
| 10499 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1072 | ж\д | 22,6 | 0,08 | 0,065 | ДА | 11 |
| 5482 | 1 | МУП Теплосеть | тк-175 | тк-175а | 69,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 11 |
| 5483 | 1 | МУП Теплосеть | тк-175а | тк-176 | 17,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 11 |
| 5627 | 1 | МУП Теплосеть | тк-175 | тк-175 | 1,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 11 |
| 14152 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 18,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 11 |
| 14154 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 30,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 11 |
| 2514 | 1 | МУП Теплосеть | тк-796 | тк-796 | 1,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 11 |
| 2515 | 1 | МУП Теплосеть | тк-796 | ввод - ж/д | 30,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 11 |
| 14149 | 1 | МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 31,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 11 |
| 7092 | 1 | МУП Теплосеть | тк-551 | тк-551а | 36,4 | 0,15 | 0,1 | ДА | 11 |
| 2193 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-781 | тк-781 | 1,7 | 0,15 | 0,125 | ДА | 11 |
| 2194 | 1 | МУП Теплосеть | тк-781 | тк-787 | 48,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 11 |
| 2424 | 1 | МУП Теплосеть | тк-691 | тк-690 | 45,8 | 0,2 | 0,15 | ДА | 11 |
| 7758 | 1 | МУП Теплосеть | тк-61а | тк-61а | 1,6 | 0,04 | 0,032 | ДА | 10 |
| 7759 | 1 | МУП Теплосеть | тк-61а | ж/д | 11,9 | 0,04 | 0,032 | ДА | 10 |
| 185 | 1 | МУП Теплосеть | тк-159а | тк-159а | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 227 | 1 | МУП Теплосеть | тк-159а | ж\д | 44,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 561 | 1 | МУП Теплосеть | тк-10 | тк-10а | 42,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 704 | 1 | МУП Теплосеть | тк-7б | тк-7б | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 705 | 1 | МУП Теплосеть | тк-7б | ж/д | 39,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 748 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-10 | тк-10 | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 858 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37в | тк-37г | 47,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 860 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-37в | тк-37в | 2,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 964 | 1 | МУП Теплосеть | тк-158 | тк-158 | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 965 | 1 | МУП Теплосеть | тк-158 | ж/д | 10,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 4517 | 1 | МУП Теплосеть | тк-116б | ж/д | 12,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 4618 | 1 | МУП Теплосеть | тк-116б | тк-116б | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 6703 | 1 | МУП Теплосеть | тк-421 | тк-421 | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 6704 | 1 | МУП Теплосеть | тк-421 | ж/д | 5,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 8482 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1137 | разв. | 18,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 8483 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1137 | уз-1137 | 3,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 9605 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1512 | Уз 1512 | 2,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 9606 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1512 | ж\д | 11,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 9705 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1053 | Уз-1053 | 2,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 9738 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1053 |  | 25,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 13627 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 8,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 10 |
| 8683 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1110 | уз-1110 | 3,0 | 0,08 | 0,032 | ДА | 10 |
| 8684 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1110 | уз-1111 | 9,0 | 0,08 | 0,032 | ДА | 10 |
| 7675 | 1 | МУП Теплосеть | тк-72 | ж/д | 49,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 7837 | 1 | МУП Теплосеть | тк-69 | тк-69 | 1,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 7838 | 1 | МУП Теплосеть | тк-69 | ж/д | 38,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 7852 | 1 | МУП Теплосеть | тк-71 | тк-71 | 1,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 7853 | 1 | МУП Теплосеть | тк-71 | ж/д | 17,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 7862 | 1 | МУП Теплосеть | тк-72 | тк-72 | 1,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 8491 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1136а | уз-1137 | 39,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 8492 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1136 | уз-1136а | 22,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 8591 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1117 | тк-1117 | 3,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 8592 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1117 | тк-1120 | 67,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 13629 | 2 | не МУП Теплосеть | разв. |  | 14,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 10 |
| 1570 | 1 | МУП Теплосеть | тк-106 | ж/д | 14,0 | 0,08 | 0,04 | ДА | 10 |
| 1571 | 1 | МУП Теплосеть | тк-106 | тк-106 | 1,9 | 0,08 | 0,04 | ДА | 10 |
| 6 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 106,0 | 0,1 | 0,04 | ДА | 10 |
| 12935 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,4 | 0,1 | 0,04 | ДА | 10 |
| 12937 | 1 |  | разв. | ж/д | 7,7 | 0,1 | 0,04 | ДА | 10 |
| 9918 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1158 | Уз-1157 | 42,4 | 0,15 | 0,04 | ДА | 10 |
| 7872 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-73 | тк-73 | 1,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 10 |
| 7873 | 1 | МУП Теплосеть | тк-73 | тк-73б | 19,6 | 0,065 | 0,05 | ДА | 10 |
| 6885 | 1 | МУП Теплосеть | тк-198 | тк-199 | 31,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 10 |
| 8440 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1126 | уз-1126 | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 10 |
| 8449 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1126 | тк-1126а | 56,4 | 0,08 | 0,05 | ДА | 10 |
| 8450 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1126а | тк-1126а | 1,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 10 |
| 12933 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 11,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 10 |
| 8391 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1135 | уз-1136 | 47,5 | 0,08 | 0,065 | ДА | 10 |
| 10035 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1002 | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | 3,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 10 |
| 10053 | 2 | МУП Теплосеть | Задвижка ж/д Куйбышева 79 | ввод | 51,9 | 0,08 | 0,065 | ДА | 10 |
| 1241 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-143 | тк-143 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 10 |
| 1242 | 1 | МУП Теплосеть | тк-143 | тк-147 | 47,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 10 |
| 6088 | 1 | МУП Теплосеть | тк-264 | ввод ж/д | 25,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 10 |
| 6089 | 1 | МУП Теплосеть | тк-264 | тк-264 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 10 |
| 8416 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1135 | уз-1135 | 9,6 | 0,1 | 0,065 | ДА | 10 |
| 8635 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1117 | тк-1117 | 3,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 10 |
| 8638 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1117 | тк-1120 | 62,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 10 |
| 8417 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1134 | уз-1135 | 118,2 | 0,1 | 0,08 | ДА | 10 |
| 8442 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1126 | уз-1126 | 2,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 10 |
| 8443 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1126 | уз-1134 | 23,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 10 |
| 8387 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1127 | тк-1131 | 58,1 | 0,15 | 0,08 | ДА | 10 |
| 8488 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1131 |  | 60,6 | 0,15 | 0,08 | ДА | 10 |
| 8489 | 1 | МУП Теплосеть |  | тк-1132 | 3,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 10 |
| 9362 | 1 | МУП Теплосеть | тк-652 | тк-653 | 111,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 10 |
| 9363 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-652 | тк-652 | 1,7 | 0,15 | 0,08 | ДА | 10 |
| 1659 | 1 | МУП Теплосеть | тк-439 | тк-439а | 44,0 | 0,15 | 0,1 | ДА | 10 |
| 9670 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1173а | Уз-1173а | 2,5 | 0,15 | 0,1 | ДА | 10 |
| 9327 | 1 | МУП Теплосеть | тк-631 | тк-630 | 113,7 | 0,2 | 0,15 | ДА | 10 |
| 2826 | 1 | МУП Теплосеть | тк-89 | тк-95 | 238,5 | 0,25 | 0,2 | ДА | 10 |
| 467 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-222 | тк-222 | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 9 |
| 468 | 1 | МУП Теплосеть | тк-222 | Корпус 8 | 56,4 | 0,04 | 0,032 | ДА | 9 |
| 592 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9в | тк-9в | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 9 |
| 593 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9в | ж/д | 10,0 | 0,04 | 0,032 | ДА | 9 |
| 381 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9а | жд | 52,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 444 | 1 | МУП Теплосеть | тк-164 | Задвижка тк-164 | 4,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 445 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-164 | ж\д | 25,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 736 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9а | тк-9а | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 817 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35 | тк-35 | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 818 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35 | ж/д | 24,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 1338 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-474 | тк-474 | 2,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 1339 | 1 | МУП Теплосеть | тк-474 | тк-474а | 35,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 2968 | 1 | МУП Теплосеть | тк-41г | тк-41г | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 3088 | 1 | МУП Теплосеть | тк-41г | ж/д | 36,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 7765 | 1 | МУП Теплосеть | тк-64а | тк-64а | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 7766 | 1 | МУП Теплосеть | тк-64а | ж\д | 13,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 9 |
| 1261 | 1 | МУП Теплосеть | тк-148 | тк-148 | 1,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 9 |
| 1262 | 1 | МУП Теплосеть | тк-148 | ж/д | 44,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 9 |
| 7783 | 1 | МУП Теплосеть | тк-66а | тк-66а | 2,0 | 0,05 | 0,04 | ДА | 9 |
| 7784 | 1 | МУП Теплосеть | тк-66а | ж/д | 50,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 9 |
| 6634 | 1 | МУП Теплосеть | тк-429 | ж\д | 59,2 | 0,065 | 0,04 | ДА | 9 |
| 6727 | 1 | МУП Теплосеть | тк-429 | тк-429 | 1,9 | 0,065 | 0,04 | ДА | 9 |
| 5500 | 1 | МУП Теплосеть | тк-177 | тк-178 | 12,0 | 0,065 | 0,05 | ДА | 9 |
| 2045 | 1 | МУП Теплосеть | тк-496 | тк-496 | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 9 |
| 2046 | 1 | МУП Теплосеть | тк-496 | ж/д | 19,1 | 0,08 | 0,05 | ДА | 9 |
| 6536 | 1 | МУП Теплосеть | тк-421 | тк-422 | 28,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 9 |
| 8756 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1107 | уз-1107 | 3,4 | 0,08 | 0,05 | ДА | 9 |
| 4208 | 1 | МУП Теплосеть | Ижкомбанк | ж/д | 6,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 9 |
| 3265 | 1 | МУП Теплосеть | тк-663 | тк-663а | 43,2 | 0,08 | 0,065 | ДА | 9 |
| 8757 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1107 | ввод ж\д | 142,2 | 0,08 | 0,065 | ДА | 9 |
| 3098 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-841 | уз-841 | 3,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 9 |
| 3099 | 1 | МУП Теплосеть | уз-841 | уз-841а | 29,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 9 |
| 3163 | 1 | МУП Теплосеть | уз-841а | уз-841б | 16,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 9 |
| 3177 | 1 | МУП Теплосеть | уз-841 | тк-842 | 92,3 | 0,1 | 0,08 | ДА | 9 |
| 7068 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-741а | тк-741а | 1,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 9 |
| 7225 | 1 | МУП Теплосеть | тк-741а | ТК-525а | 67,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 9 |
| 8301 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-667 | тк-667 | 1,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 9 |
| 8326 | 1 | МУП Теплосеть | тк-667 | тк-668 | 91,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 9 |
| 8925 | 1 | МУП Теплосеть | тк-537 | тк-539 | 43,1 | 0,125 | 0,1 | ДА | 9 |
| 9146 | 1 | МУП Теплосеть | тк-536 | тк-537 | 32,1 | 0,125 | 0,1 | ДА | 9 |
| 9147 | 1 | МУП Теплосеть | тк-536 | тк-536 | 1,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 9 |
| 4312 | 1 | МУП Теплосеть | тк-294 | тк-24 | 57,4 | 0,15 | 0,125 | ДА | 9 |
| 4313 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-294 | тк-294 | 2,0 | 0,15 | 0,125 | ДА | 9 |
| 765 | 1 | МУП Теплосеть | тк-11а | тк-11а | 1,9 | 0,04 | 0,032 | ДА | 8 |
| 766 | 1 | МУП Теплосеть | тк-11а | ж/д | 14,5 | 0,04 | 0,032 | ДА | 8 |
| 775 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35б | тк-35б | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 8 |
| 776 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35б | ж\д | 26,4 | 0,04 | 0,032 | ДА | 8 |
| 2735 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16д | тк-16д | 1,5 | 0,04 | 0,032 | ДА | 8 |
| 4521 | 1 | МУП Теплосеть | тк-119 | тк-119 | 1,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 8 |
| 4623 | 1 | МУП Теплосеть | тк-119 | ж/д | 55,7 | 0,04 | 0,032 | ДА | 8 |
| 196 | 1 | МУП Теплосеть | тк-155а | тк-155а | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 197 | 1 | МУП Теплосеть | тк-155а | ж\д | 10,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 442 | 1 | МУП Теплосеть | тк-163 | Задвижка тк-163 | 3,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 564 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-163 | ж\д | 27,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 637 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1е | тк-1е | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 638 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1е | ж/д | 8,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 686 | 1 | МУП Теплосеть | тк-5б | тк-5б | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 687 | 1 | МУП Теплосеть | тк-5б | ж\д | 24,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 1201 | 1 | МУП Теплосеть | тк-136 | тк-136 | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 1202 | 1 | МУП Теплосеть | тк-136 | ж/д | 12,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 2986 | 1 | МУП Теплосеть | тк-45в | ж/д | 6,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 4227 | 1 | МУП Теплосеть | тк-45в | тк-45в | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 6759 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419в | тк-419в | 1,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 6760 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419в | ж\д | 14,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 7619 | 1 | МУП Теплосеть | тк-240 | тк-240 | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 7620 | 1 | МУП Теплосеть | тк-240 | ж\д | 20,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 7795 | 1 | МУП Теплосеть | тк-67в | тк-67в | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 7796 | 1 | МУП Теплосеть | тк-67в | ж/д | 14,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 13312 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 11,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 13314 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 7,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 8 |
| 9307 | 1 | МУП Теплосеть | тк-566 | тк-567 | 25,4 | 0,065 | 0,032 | ДА | 8 |
| 13149 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 15,0 | 0,07 | 0,032 | ДА | 8 |
| 2795 | 1 | МУП Теплосеть | уз-5 | ж/д | 30,9 | 0,08 | 0,032 | ДА | 8 |
| 3052 | 1 | МУП Теплосеть | уз-5 | уз-5 | 2,5 | 0,08 | 0,032 | ДА | 8 |
| 439 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-154 | тк-154 | 1,7 | 0,1 | 0,032 | ДА | 8 |
| 3018 | 1 | МУП Теплосеть | тк-90 | тк-90 | 1,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 8 |
| 3980 | 1 | МУП Теплосеть | тк-605 | тк-605 | 2,2 | 0,05 | 0,04 | ДА | 8 |
| 4070 | 1 | МУП Теплосеть | тк-605 | ввод ж\д | 65,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 8 |
| 4247 | 1 | МУП Теплосеть | тк-90 | ж/д | 9,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 8 |
| 6625 | 1 | МУП Теплосеть | тк-424 | тк-424 | 1,8 | 0,065 | 0,05 | ДА | 8 |
| 6660 | 1 | МУП Теплосеть | тк-415 | ж/д | 23,2 | 0,065 | 0,05 | ДА | 8 |
| 6661 | 1 | МУП Теплосеть | тк-415 | тк-415 | 1,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 8 |
| 6718 | 1 | МУП Теплосеть | тк-424 | ж/д | 53,3 | 0,065 | 0,05 | ДА | 8 |
| 6835 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-209 | тк-209 | 1,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 8 |
| 6836 | 1 | МУП Теплосеть | тк-209 | тк-209а | 11,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 8 |
| 1994 | 1 | МУП Теплосеть | тк-455 | тк-455 | 1,9 | 0,07 | 0,05 | ДА | 8 |
| 1995 | 1 | МУП Теплосеть | тк-455 | ж/д | 21,2 | 0,07 | 0,05 | ДА | 8 |
| 4316 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-24 | ввод ж\д | 17,9 | 0,07 | 0,05 | ДА | 8 |
| 6890 | 1 | МУП Теплосеть | тк-209а | ж\д | 12,9 | 0,07 | 0,05 | ДА | 8 |
| 13147 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 7,2 | 0,07 | 0,05 | ДА | 8 |
| 57 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162б | ж\д | 46,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 8 |
| 434 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162б | тк-162б | 1,8 | 0,08 | 0,05 | ДА | 8 |
| 2033 | 1 | МУП Теплосеть | тк-495 | тк-495 | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 8 |
| 2034 | 1 | МУП Теплосеть | тк-495 | ж/д | 29,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 8 |
| 4315 | 1 | МУП Теплосеть | тк-24 | тк-24 | 1,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 8 |
| 3455 | 1 | МУП Теплосеть | тк-671 | тк-672 | 29,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 8 |
| 9406 | 1 | МУП Теплосеть | тк-758 | тк-758 | 1,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 8 |
| 9407 | 1 | МУП Теплосеть | тк-758 | тк-758а | 19,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 8 |
| 545 | 1 | МУП Теплосеть | тк-230 | тк-230а | 30,8 | 0,125 | 0,08 | ДА | 8 |
| 56 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162б | тк-153 | 55,6 | 0,15 | 0,08 | ДА | 8 |
| 120 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-153 | тк-153 | 1,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 8 |
| 441 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162а | тк-162б | 101,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 8 |
| 962 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162а | тк-162а | 1,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 8 |
| 9893 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1158а | Уз-1158 | 61,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 8 |
| 10142 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1169а | уз-1159 | 45,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 8 |
| 10143 | 2 | МУП Теплосеть | уз-1159 | Уз-1158а | 47,4 | 0,15 | 0,08 | ДА | 8 |
| 2409 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-686а | тк-686а | 1,9 | 0,125 | 0,1 | ДА | 8 |
| 2461 | 1 | МУП Теплосеть | тк-686а | тк-651а | 63,8 | 0,125 | 0,1 | ДА | 8 |
| 1486 | 1 | МУП Теплосеть | тк-475а | тк-476 | 76,7 | 0,15 | 0,1 | ДА | 8 |
| 8292 | 1 | МУП Теплосеть | тк-666 | тк-667 | 42,5 | 0,15 | 0,1 | ДА | 8 |
| 8293 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-666 | тк-666 | 1,9 | 0,15 | 0,1 | ДА | 8 |
| 9679 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1173а | Уз-1169а | 177,8 | 0,15 | 0,1 | ДА | 8 |
| 3366 | 1 | МУП Теплосеть | тк-687 | тк-688 | 89,0 | 0,15 | 0,125 | ДА | 8 |
| 3022 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-89 | тк-89 | 1,7 | 0,2 | 0,125 | ДА | 8 |
| 4249 | 1 | МУП Теплосеть | тк-89 | тк-90 | 28,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 8 |
| 4843 | 1 | МУП Теплосеть | тк-319 | уз-376а | 233,4 | 0,2 | 0,125 | ДА | 8 |
| 4867 | 1 | МУП Теплосеть | уз-376а | тк-376 | 84,7 | 0,2 | 0,125 | ДА | 8 |
| 4868 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-376 | тк-376 | 3,4 | 0,2 | 0,125 | ДА | 8 |
| 667 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-4а | тк-4а | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 7 |
| 668 | 1 | МУП Теплосеть | тк-4а | ж/д | 16,3 | 0,04 | 0,032 | ДА | 7 |
| 670 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-4а | тк-4а | 1,9 | 0,04 | 0,032 | ДА | 7 |
| 205 | 1 | МУП Теплосеть | тк-157 | тк-157 | 2,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 206 | 1 | МУП Теплосеть | тк-157 | ж\д | 7,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 671 | 1 | МУП Теплосеть | тк-4а | ж\д | 41,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 2944 | 1 | МУП Теплосеть | тк-39а | тк-39а | 1,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 3076 | 1 | МУП Теплосеть | тк-39а | ж\д | 28,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 6616 | 1 | МУП Теплосеть | тк-422 | ж\д | 12,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 6712 | 1 | МУП Теплосеть | тк-422 | тк-422 | 1,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 7860 | 1 | МУП Теплосеть | тк-72 | ж/д | 23,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 7869 | 1 | МУП Теплосеть | тк-73б | тк-73б | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 7870 | 1 | МУП Теплосеть | тк-73б | ж/д | 17,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 9581 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1515 | ж\д | 19,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 9582 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1515 | Уз 1515 | 3,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 9816 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1169 | ТК-1169 | 1,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 9880 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1169 |  | 32,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 7 |
| 2030 | 1 | МУП Теплосеть | тк-494 | тк-494 | 1,9 | 0,07 | 0,032 | ДА | 7 |
| 2031 | 1 | МУП Теплосеть | тк-494 | ж\д | 44,2 | 0,07 | 0,032 | ДА | 7 |
| 924 | 1 | МУП Теплосеть | тк-77 | ж/д | 13,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 7 |
| 7859 | 1 | МУП Теплосеть | тк-72 | тк-72 | 1,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 7 |
| 413 | 1 | МУП Теплосеть | тк-213 | ж\д | 21,4 | 0,065 | 0,04 | ДА | 7 |
| 412 | 1 | МУП Теплосеть | тк-213 | тк-213 | 1,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 7 |
| 7732 | 1 | МУП Теплосеть | тк-71 | тк-72 | 68,1 | 0,065 | 0,05 | ДА | 7 |
| 8255 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-669а | 45,4 | 0,065 | 0,05 | ДА | 7 |
| 6789 | 1 | МУП Теплосеть | тк-170б | ж\д | 78,5 | 0,07 | 0,05 | ДА | 7 |
| 6790 | 1 | МУП Теплосеть | тк-170б | тк-170б | 1,8 | 0,07 | 0,05 | ДА | 7 |
| 2556 | 1 | МУП Теплосеть | тк-636 | тк637 | 34,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 7 |
| 4101 | 1 | МУП Теплосеть | тк-609а | ж/д | 44,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 7 |
| 13466 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 10,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 7 |
| 13472 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 4,1 | 0,1 | 0,05 | ДА | 7 |
| 13474 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 3,9 | 0,1 | 0,05 | ДА | 7 |
| 13476 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 10,5 | 0,1 | 0,05 | ДА | 7 |
| 13468 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | разв. | 20,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 7 |
| 13470 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 23,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 7 |
| 2095 | 1 | МУП Теплосеть | тк-631 | тк-631 | 1,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 7 |
| 2096 | 1 | МУП Теплосеть | тк-631 | ввод ж/д | 100,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 7 |
| 6556 | 1 | МУП Теплосеть | тк-446 | тк-447 | 68,4 | 0,15 | 0,08 | ДА | 7 |
| 1207 | 1 | МУП Теплосеть | тк-136 | тк-136 | 1,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 7 |
| 1208 | 1 | МУП Теплосеть | тк-136 | тк-140 | 85,5 | 0,125 | 0,1 | ДА | 7 |
| 1353 | 1 | МУП Теплосеть | тк-475 | тк-475а | 62,4 | 0,15 | 0,1 | ДА | 7 |
| 1354 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-475 | тк-475 | 1,7 | 0,15 | 0,1 | ДА | 7 |
| 2558 | 1 | МУП Теплосеть | тк-798 | тк-799 | 110,1 | 0,2 | 0,15 | ДА | 7 |
| 3062 | 1 | МУП Теплосеть | тк-88 | уз-VI | 128,0 | 0,3 | 0,15 | ДА | 7 |
| 3065 | 1 | МУП Теплосеть | тк-88 | тк-88 | 3,5 | 0,3 | 0,15 | ДА | 7 |
| 1316 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-472 | тк-472 | 1,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 6 |
| 1317 | 1 | МУП Теплосеть | тк-472 | тк-472а | 36,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 6 |
| 6475 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | уз-246 | 10,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 6 |
| 7979 | 1 | МУП Теплосеть | уз-246а | разв. | 6,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 6 |
| 2946 | 1 | МУП Теплосеть | тк-40 | тк-40а | 39,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 6 |
| 3077 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-40 | тк-40 | 1,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 6 |
| 3060 | 1 | МУП Теплосеть | тк-725 | тк-126 | 69,3 | 0,08 | 0,04 | ДА | 6 |
| 3049 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-5 | уз-5 | 2,6 | 0,065 | 0,05 | ДА | 6 |
| 3050 | 1 | МУП Теплосеть | уз-5 | тк-45в | 23,4 | 0,065 | 0,05 | ДА | 6 |
| 5261 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1106 | тк-1106 | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 6 |
| 5262 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1106 | ж/д | 21,3 | 0,08 | 0,065 | ДА | 6 |
| 619 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1 | тк-1 | 1,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 6 |
| 620 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1 | тк-1ж | 67,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 6 |
| 6292 | 1 | МУП Теплосеть | тк-265 | тк-265а | 138,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 6 |
| 6293 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-265 | тк-265 | 1,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 6 |
| 5259 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-1107 | тк-1106 | 131,7 | 0,15 | 0,065 | ДА | 6 |
| 5264 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1107 | Задвижка уз-1107 | 4,7 | 0,15 | 0,065 | ДА | 6 |
| 6081 | 1 | МУП Теплосеть | тк-263 | тк-264 | 47,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 6 |
| 6082 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-263 | тк-263 | 1,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 6 |
| 2467 | 1 | МУП Теплосеть | уз-687а | Задвижка уз-687а | 3,9 | 0,15 | 0,125 | ДА | 6 |
| 2537 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-687а | тк-687 | 39,2 | 0,15 | 0,125 | ДА | 6 |
| 3020 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-89 | тк-89 | 1,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 6 |
| 4248 | 1 | МУП Теплосеть | тк-89 | тк-114 | 29,2 | 0,15 | 0,125 | ДА | 6 |
| 6049 | 1 | МУП Теплосеть | тк-256 | тк-260 | 44,2 | 0,15 | 0,125 | ДА | 6 |
| 6050 | 1 | МУП Теплосеть | тк-256 | тк-256 | 1,6 | 0,15 | 0,125 | ДА | 6 |
| 1168 | 1 | МУП Теплосеть | тк-112 | тк-112 | 1,6 | 0,065 | 0,032 | ДА | 5 |
| 10917 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1052а |  | 11,2 | 0,07 | 0,032 | ДА | 5 |
| 2884 | 1 | МУП Теплосеть | тк-40а | тк-40б | 61,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 5 |
| 1165 | 1 | МУП Теплосеть | тк-111 | тк-111 | 1,9 | 0,065 | 0,04 | ДА | 5 |
| 4571 | 1 | МУП Теплосеть | тк-110 | тк-111 | 69,5 | 0,065 | 0,04 | ДА | 5 |
| 10318 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1621 | ж\д | 34,6 | 0,08 | 0,04 | ДА | 5 |
| 10319 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1621 | ТК-1621 | 1,7 | 0,08 | 0,04 | ДА | 5 |
| 10932 | 1 | МУП Теплосеть | тк-160 |  | 39,2 | 0,08 | 0,05 | ДА | 5 |
| 5772 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-299 | тк-299 | 1,7 | 0,1 | 0,05 | ДА | 5 |
| 5773 | 1 | МУП Теплосеть | тк-299 | тк-299а (ввод - Пром об) | 67,8 | 0,1 | 0,05 | ДА | 5 |
| 9917 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1032 | Уз-1033 | 19,0 | 0,08 | 0,065 | ДА | 5 |
| 9854 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1035 | Уз-1035 | 3,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 5 |
| 10235 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1625 | ж\д | 34,9 | 0,15 | 0,065 | ДА | 5 |
| 5226 | 1 | МУП Теплосеть | уз-324 | уз-324 | 2,5 | 0,15 | 0,08 | ДА | 5 |
| 5232 | 1 | МУП Теплосеть | уз-324 | тк-326 | 48,8 | 0,15 | 0,08 | ДА | 5 |
| 5688 | 1 | МУП Теплосеть | тк-179 | тк-180 | 42,3 | 0,15 | 0,08 | ДА | 5 |
| 10234 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1625 | ТК-1625 | 1,9 | 0,15 | 0,08 | ДА | 5 |
| 9624 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1506 | Уз 1507 | 60,3 | 0,125 | 0,1 | ДА | 5 |
| 5488 | 1 | МУП Теплосеть | тк-179 | тк-182 | 46,2 | 0,15 | 0,1 | ДА | 5 |
| 9527 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1505 | Уз 1506 | 61,1 | 0,15 | 0,1 | ДА | 5 |
| 9602 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1507 | Уз 1507 | 3,5 | 0,15 | 0,1 | ДА | 5 |
| 7571 | 1 | МУП Теплосеть | тк-79 | тк-80 | 76,4 | 0,2 | 0,125 | ДА | 5 |
| 8344 | 1 | МУП Теплосеть | тк-666а | тк-665 | 144,0 | 0,25 | 0,2 | ДА | 5 |
| 829 | 1 | МУП Теплосеть | тк-36б | тк-36в | 34,0 | 0,04 | 0,032 | ДА | 4 |
| 7825 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-68г | тк-68г | 1,8 | 0,04 | 0,032 | ДА | 4 |
| 7826 | 1 | МУП Теплосеть | тк-68г | тк-68б | 54,1 | 0,04 | 0,032 | ДА | 4 |
| 7883 | 1 | МУП Теплосеть | тк-75 | тк-75 | 1,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 4 |
| 7884 | 1 | МУП Теплосеть | тк-75 | тк-76 | 60,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 4 |
| 10130 | 2 | МУП Теплосеть |  | Уз-1158 | 24,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 4 |
| 10131 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1158 | Уз-1158 | 3,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 4 |
| 7719 | 1 | МУП Теплосеть | тк-66г | тк-66в | 97,4 | 0,065 | 0,05 | ДА | 4 |
| 353 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162а | тк-163 | 44,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 4 |
| 355 | 1 | МУП Теплосеть | тк-163 | тк-163а | 27,6 | 0,1 | 0,05 | ДА | 4 |
| 358 | 1 | МУП Теплосеть | тк-163а | тк-164 | 19,0 | 0,1 | 0,05 | ДА | 4 |
| 6535 | 1 | МУП Теплосеть | тк-420а | тк-421 | 46,4 | 0,08 | 0,065 | ДА | 4 |
| 71 | 1 | МУП Теплосеть | тк-153 | разв. | 76,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 4 |
| 118 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-153 | тк-153 | 1,8 | 0,1 | 0,065 | ДА | 4 |
| 1933 | 1 | МУП Теплосеть | тк-456 | тк-457 | 123,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 4 |
| 5506 | 1 | МУП Теплосеть | тк-180 | тк-181 | 59,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 4 |
| 245 | 1 | МУП Теплосеть | тк-160 | тк-161 | 24,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 4 |
| 979 | 1 | МУП Теплосеть | тк-161 | тк-162 | 33,1 | 0,1 | 0,08 | ДА | 4 |
| 981 | 1 | МУП Теплосеть | тк-162 | тк-162а | 15,0 | 0,1 | 0,08 | ДА | 4 |
| 2184 | 1 | МУП Теплосеть | тк-791 | тк-791 | 1,8 | 0,109 | 0,1 | ДА | 4 |
| 2535 | 1 | МУП Теплосеть | тк-791 | тк-791а | 38,9 | 0,109 | 0,1 | ДА | 4 |
| 2542 | 1 | МУП Теплосеть | тк-791а | тк-792 | 31,3 | 0,109 | 0,1 | ДА | 4 |
| 2414 | 1 | МУП Теплосеть | тк-686 | тк-686а | 26,9 | 0,125 | 0,1 | ДА | 4 |
| 2415 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-686 | тк-686 | 1,6 | 0,125 | 0,1 | ДА | 4 |
| 3745 | 1 | МУП Теплосеть | тк-792 | тк | 61,2 | 0,15 | 0,1 | ДА | 4 |
| 12673 | 1 | МУП Теплосеть | тк-780б | ТК-793б | 83,3 | 0,15 | 0,1 | ДА | 4 |
| 1923 | 1 | МУП Теплосеть | тк-706 | тк-503 | 42,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 4 |
| 1924 | 1 | МУП Теплосеть | тк-706 | тк-706 | 2,2 | 0,15 | 0,125 | ДА | 4 |
| 3990 | 1 | МУП Теплосеть | тк-606 | тк-606 | 2,0 | 0,15 | 0,125 | ДА | 4 |
| 8953 | 1 | МУП Теплосеть | тк-606 | тк-605а | 42,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 4 |
| 10894 | 1 | МУП Теплосеть | тк-784 | ТК-785 | 60,1 | 0,15 | 0,125 | ДА | 4 |
| 10895 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-785 | тк-785а | 74,8 | 0,15 | 0,125 | ДА | 4 |
| 2824 | 1 | МУП Теплосеть | тк-82 | тк-83 | 144,4 | 0,2 | 0,125 | ДА | 4 |
| 4506 | 1 | МУП Теплосеть | тк-51 | тк-51а | 81,6 | 0,2 | 0,125 | ДА | 4 |
| 4508 | 1 | МУП Теплосеть | тк-51а | тк-52 | 58,8 | 0,2 | 0,125 | ДА | 4 |
| 5869 | 1 | МУП Теплосеть | тк-978 | тк-977 | 40,0 | 0,2 | 0,125 | ДА | 4 |
| 9569 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1518 | ТК-1518 | 3,2 | 0,04 | 0,032 | ДА | 3 |
| 9570 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1518 | ж\д | 15,4 | 0,04 | 0,032 | ДА | 3 |
| 843 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-37 | тк-37 | 1,5 | 0,05 | 0,032 | ДА | 3 |
| 844 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37 | тк-37д | 19,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 3 |
| 9572 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1518 | ТК-1518 | 3,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 3 |
| 9573 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1518 | ж\д | 22,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 3 |
| 12751 | 1 | МУП Теплосеть | уз-844 | уз-843 | 12,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 3 |
| 12752 | 1 | МУП Теплосеть | уз-843 |  | 11,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 3 |
| 4661 | 1 | МУП Теплосеть | тк-120 | тк-120а | 27,2 | 0,065 | 0,05 | ДА | 3 |
| 10934 | 1 | МУП Теплосеть | тк-151а |  | 32,3 | 0,07 | 0,05 | ДА | 3 |
| 1474 | 1 | МУП Теплосеть | тк-138 | тк-139 | 70,6 | 0,08 | 0,05 | ДА | 3 |
| 10930 | 1 | МУП Теплосеть | тк-159 |  | 74,7 | 0,08 | 0,05 | ДА | 3 |
| 4713 | 1 | МУП Теплосеть | тк-100 | тк-100б | 28,7 | 0,07 | 0,065 | ДА | 3 |
| 4714 | 1 | МУП Теплосеть | тк-100 | тк-100 | 1,5 | 0,07 | 0,065 | ДА | 3 |
| 1473 | 1 | МУП Теплосеть | тк-137 | тк-138 | 42,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 3 |
| 12741 | 1 | МУП Теплосеть | тк-842 | уз-844 | 284,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 3 |
| 3912 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка | тк-665б | 12,4 | 0,15 | 0,08 | ДА | 3 |
| 4088 | 1 | МУП Теплосеть | Гурман | Задвижка | 30,1 | 0,15 | 0,08 | ДА | 3 |
| 9226 | 1 | МУП Теплосеть | тк-751 | тк-751 | 2,2 | 0,15 | 0,08 | ДА | 3 |
| 9280 | 1 | МУП Теплосеть | тк-751 | тк-561 | 26,1 | 0,15 | 0,08 | ДА | 3 |
| 1591 | 1 | МУП Теплосеть | тк-117 | тк-120 | 92,4 | 0,125 | 0,1 | ДА | 3 |
| 3109 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 5,3 | 0,04 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3117 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 24,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3118 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 14,7 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3192 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Задвижка | 27,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3194 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка | Пром об | 5,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3195 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822е | уз-822е | 3,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3512 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822в | пер. Полярный 2 | 42,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3514 | 1 | МУП Теплосеть | уз-821а | Гараж | 8,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3544 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 15,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3560 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 90,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3577 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822г | уз-822г | 2,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3578 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822г | ООО "Каскад" | 61,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3607 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 6,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3617 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 4,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3618 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 4,0 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3619 | 1 | МУП Теплосеть | уз-821а | Гараж | 9,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3621 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | Гараж | 8,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3627 | 1 | МУП Теплосеть | тк-821 | тк-821 | 2,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3628 | 1 | МУП Теплосеть | тк-821 | Пром об | 33,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3642 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822а | Гараж | 7,8 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3643 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822а | тк-822а | 4,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3645 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-822д | Гараж | 57,9 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3646 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822д | Задвижка уз-822д | 4,4 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3648 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822в | уз-822в | 3,2 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3650 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822в | уз-822в | 3,1 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3651 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822в | Пром об | 7,3 | 0,05 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3585 | 1 | МУП Теплосеть | уз-824 | Задвижка уз-824 | 3,8 | 0,065 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3108 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 8,5 | 0,08 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3505 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 79,7 | 0,08 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3583 | 1 | МУП Теплосеть | уз-823 | уз-823 | 1,6 | 0,08 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3606 | 1 | МУП Теплосеть | уз-823 | разв. | 24,1 | 0,08 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3568 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | уз-823 | 41,0 | 0,1 | 0,032 | ДА | 2 |
| 3569 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | тк-822 | 1,7 | 0,1 | 0,032 | ДА | 2 |
| 731 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-9 | тк-9 | 1,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 745 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9 | тк-9б | 46,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 784 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-32 | тк-32 | 1,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 789 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32 | тк-35б | 33,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 3185 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822б | уз-822б | 3,5 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 3186 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822б | разв. | 17,7 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 3603 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 9,3 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 3604 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 6,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 10134 | 2 | МУП Теплосеть |  | Задвижка Уз-1158 | 12,6 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 10135 | 2 | не МУП Теплосеть | Задвижка Уз-1158 | Уз-1158 | 3,8 | 0,05 | 0,04 | ДА | 2 |
| 1476 | 1 | МУП Теплосеть | тк-147 | тк-148 | 48,8 | 0,065 | 0,04 | ДА | 2 |
| 3662 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 7,4 | 0,065 | 0,04 | ДА | 2 |
| 3666 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 73,2 | 0,065 | 0,04 | ДА | 2 |
| 3561 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 23,3 | 0,065 | 0,05 | ДА | 2 |
| 3565 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | тк-822 | 1,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 2 |
| 3566 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | уз-824 | 177,6 | 0,065 | 0,05 | ДА | 2 |
| 3663 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 20,4 | 0,065 | 0,05 | ДА | 2 |
| 5499 | 1 | МУП Теплосеть | тк-176 | тк-177 | 40,6 | 0,065 | 0,05 | ДА | 2 |
| 6619 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-425 | тк-425 | 2,9 | 0,065 | 0,05 | ДА | 2 |
| 6715 | 1 | МУП Теплосеть | тк-425 | тк-425а | 72,1 | 0,065 | 0,05 | ДА | 2 |
| 7047 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558а | тк-558а | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 2 |
| 7197 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558а | тк-558б | 40,2 | 0,08 | 0,065 | ДА | 2 |
| 3104 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822а | разв. | 18,5 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 3105 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | уз-822д | 215,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 3502 | 1 | МУП Теплосеть | тк-821 | разв. | 50,7 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 3630 | 1 | МУП Теплосеть | тк-821 | тк-821 | 2,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 3703 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822д | уз-822б | 20,0 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 3704 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822б | уз-822в | 46,3 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 7062 | 1 | МУП Теплосеть | тк-738 | тк-524 | 43,1 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 7223 | 1 | МУП Теплосеть | тк-738 | тк-738 | 2,2 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 8869 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-617а | тк-617а | 1,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 8870 | 1 | МУП Теплосеть | тк-617а | тк-618 | 25,4 | 0,1 | 0,065 | ДА | 2 |
| 3178 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | уз-822ж | 64,6 | 0,1 | 0,08 | ДА | 2 |
| 3179 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822ж | тк-822а | 43,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 2 |
| 4006 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-610 | тк-610 | 1,8 | 0,125 | 0,08 | ДА | 2 |
| 4048 | 1 | МУП Теплосеть | тк-610 | тк-603 | 27,6 | 0,125 | 0,08 | ДА | 2 |
| 3562 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-822 | 25,1 | 0,125 | 0,1 | ДА | 2 |
| 3563 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | тк-822 | 2,5 | 0,125 | 0,1 | ДА | 2 |
| 3625 | 1 | МУП Теплосеть | тк-806 | тк-806 | 1,6 | 0,15 | 0,125 | ДА | 2 |
| 3634 | 1 | МУП Теплосеть | тк-821 | тк-821 | 2,9 | 0,15 | 0,125 | ДА | 2 |
| 3635 | 1 | МУП Теплосеть | тк-806 | тк-821 | 46,3 | 0,15 | 0,125 | ДА | 2 |
| 1273 | 1 | МУП Теплосеть | тк-714 | тк-135 | 46,1 | 0,2 | 0,125 | ДА | 2 |
| 3905 | 1 | МУП Теплосеть | тк-590а | ж\д | 36,6 | 0,05 | 0,032 | ДА | 1 |
| 887 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38б | тк-38д | 15,4 | 0,15 | 0,032 | ДА | 1 |
| 888 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38д | тк-38в | 23,9 | 0,15 | 0,032 | ДА | 1 |
| 7537 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38а | тк-38б | 49,0 | 0,15 | 0,032 | ДА | 1 |
| 680 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-5а | тк-5а | 1,9 | 0,05 | 0,04 | ДА | 1 |
| 681 | 1 | МУП Теплосеть | тк-5а | тк-5б | 21,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 1 |
| 12749 | 1 | МУП Теплосеть | уз-846 |  | 43,4 | 0,05 | 0,04 | ДА | 1 |
| 156 | 1 | МУП Теплосеть | тк-153 | тк-154 | 79,3 | 0,1 | 0,04 | ДА | 1 |
| 4095 | 1 | МУП Теплосеть | тк-590б | тк-590а | 25,2 | 0,125 | 0,04 | ДА | 1 |
| 7715 | 1 | МУП Теплосеть | тк-66в | тк-66б | 33,7 | 0,065 | 0,05 | ДА | 1 |
| 8271 | 1 | МУП Теплосеть | тк-583 | тк-583 | 1,9 | 0,08 | 0,05 | ДА | 1 |
| 8272 | 1 | МУП Теплосеть | тк-583 | тк-584 | 18,0 | 0,08 | 0,05 | ДА | 1 |
| 9459 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-562а | тк-565 | 70,4 | 0,1 | 0,05 | ДА | 1 |
| 7554 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38в | тк-11а | 50,4 | 0,15 | 0,05 | ДА | 1 |
| 1981 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-412 | тк-412 | 2,0 | 0,08 | 0,065 | ДА | 1 |
| 6613 | 1 | МУП Теплосеть | тк-412 | тк-415 | 82,7 | 0,08 | 0,065 | ДА | 1 |
| 5496 | 1 | МУП Теплосеть | тк-190 | тк-191 | 18,9 | 0,1 | 0,065 | ДА | 1 |
| 1934 | 1 | МУП Теплосеть | тк-455 | тк-456 | 29,4 | 0,1 | 0,08 | ДА | 1 |
| 6073 | 1 | МУП Теплосеть | тк-262 | тк-262 | 1,7 | 0,1 | 0,08 | ДА | 1 |
| 6074 | 1 | МУП Теплосеть | тк-262 | тк-263 | 59,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 1 |
| 12743 | 1 | МУП Теплосеть | уз-844 | уз-845 | 110,8 | 0,1 | 0,08 | ДА | 1 |
| 12747 | 1 | МУП Теплосеть | уз-845 | уз-846 | 82,9 | 0,1 | 0,08 | ДА | 1 |
| 6675 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419 | тк-419 | 2,0 | 0,125 | 0,08 | ДА | 1 |
| 6676 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419 | тк-419б | 73,6 | 0,125 | 0,08 | ДА | 1 |
| 9097 | 1 | МУП Теплосеть | тк-543 | тк-543 | 1,7 | 0,125 | 0,08 | ДА | 1 |
| 9296 | 1 | МУП Теплосеть | тк-543 | тк-543а | 39,9 | 0,125 | 0,08 | ДА | 1 |
| 9305 | 1 | МУП Теплосеть | тк-539 | тк-542 | 31,0 | 0,125 | 0,1 | ДА | 1 |
| 1920 | 1 | МУП Теплосеть | тк-704 | тк-497 | 37,5 | 0,25 | 0,125 | ДА | 1 |
| 1921 | 1 | МУП Теплосеть | тк-704 | тк-704 | 1,7 | 0,25 | 0,125 | ДА | 1 |
| 7050 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558б | ж/д - снесен в 2014 | 5,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 61 |
| 7054 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558в | ж/д - снесен в 2014 | 33,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 61 |
| 3036 | 1 | МУП Теплосеть | тк-726 | тк-726 | 1,5 | 0,25 | 0,25 | нет | 61 |
| 3037 | 1 | МУП Теплосеть | тк-726 | тк-89 | 46,2 | 0,25 | 0,25 | нет | 61 |
| 4545 | 1 | МУП Теплосеть | тк-129а | тк-129а | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 60 |
| 4634 | 1 | МУП Теплосеть | тк-129а | ж/д | 8,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 60 |
| 4566 | 1 | МУП Теплосеть | тк-125 | ж/д | 66,4 | 0,04 | 0,05 | нет | 59 |
| 4632 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-125 | тк-125 | 1,8 | 0,04 | 0,05 | нет | 59 |
| 1255 | 1 | МУП Теплосеть | тк-147 | тк-147 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 59 |
| 1256 | 1 | МУП Теплосеть | тк-147 | ж/д | 12,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 59 |
| 1479 | 1 | МУП Теплосеть | тк-112 | тк-113 | 42,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 58 |
| 4655 | 1 | МУП Теплосеть | тк-100б | тк-100а | 45,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 58 |
| 1561 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-104 | тк-104 | 1,5 | 0,065 | 0,065 | нет | 58 |
| 1562 | 1 | МУП Теплосеть | тк-104 | тк-105 | 12,4 | 0,065 | 0,065 | нет | 58 |
| 8573 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1100 | Задвижка уз-1100 | 7,9 | 0,08 | 0,08 | нет | 58 |
| 1471 | 1 | МУП Теплосеть | тк-140 | тк-141 | 37,4 | 0,1 | 0,1 | нет | 58 |
| 1590 | 1 | МУП Теплосеть | тк-99 | тк-100 | 5,2 | 0,125 | 0,125 | нет | 58 |
| 3164 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Задвижка ул. Сибирская 129 | 3,3 | 0,032 | 0,032 | нет | 57 |
| 3165 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка ул. Сибирская 129 | ж\д | 14,1 | 0,032 | 0,032 | нет | 57 |
| 1249 | 1 | МУП Теплосеть | тк-146 | ж/д | 78,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 57 |
| 1250 | 1 | МУП Теплосеть | тк-146 | тк-146 | 2,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 57 |
| 9672 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1166 | ТК-1165 | 25,4 | 0,1 | 0,1 | нет | 57 |
| 9220 | 1 | МУП Теплосеть | тк-751 | ж\д | 31,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 56 |
| 10099 | 2 | не МУП Теплосеть | ТК-1018 | ТК-1018 | 3,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 56 |
| 10100 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1018 |  | 10,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 56 |
| 1752 | 1 | МУП Теплосеть | тк-440 | тк-440 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 55 |
| 1753 | 1 | МУП Теплосеть | тк-440 | ж/д | 12,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 55 |
| 7822 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-68а | тк-68а | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 55 |
| 7823 | 1 | МУП Теплосеть | тк-68а | тк-68г | 20,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 55 |
| 7670 | 1 | МУП Теплосеть | тк-68в | тк-68д | 57,4 | 0,065 | 0,065 | нет | 55 |
| 7731 | 1 | МУП Теплосеть | тк-70 | тк-71 | 75,5 | 0,065 | 0,065 | нет | 55 |
| 7777 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-66 | тк-66 | 1,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 55 |
| 7778 | 1 | МУП Теплосеть | тк-66 | тк-66г | 18,4 | 0,065 | 0,065 | нет | 55 |
| 7840 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-69 | тк-69 | 1,7 | 0,065 | 0,065 | нет | 55 |
| 7841 | 1 | МУП Теплосеть | тк-69 | тк-70 | 40,7 | 0,065 | 0,065 | нет | 55 |
| 59 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-151а | 50,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 55 |
| 299 | 1 | МУП Теплосеть | тк-226 | тк-227 | 32,5 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 301 | 1 | МУП Теплосеть | тк-225 | тк-226 | 103,2 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 304 | 1 | МУП Теплосеть | тк-222 | тк-223 (Пищеблок) | 49,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 306 | 1 | МУП Теплосеть | тк-221 | тк-222 | 25,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 308 | 1 | МУП Теплосеть | тк-220 | тк-221 | 38,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 316 | 1 | МУП Теплосеть | тк-223 (Пищеблок) | тк-224 | 24,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 317 | 1 | МУП Теплосеть | тк-224 | тк-225 | 48,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 455 | 1 | МУП Теплосеть | тк-166 | тк-166 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 456 | 1 | МУП Теплосеть | тк-166 | тк-220 | 73,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 55 |
| 125 | 1 | МУП Теплосеть | уз-Г | тк-166 | 458,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 55 |
| 175 | 1 | МУП Теплосеть | уз-Г | уз-Г | 1,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 55 |
| 9660 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1165 | ж/д - снесен в 2014 | 15,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 54 |
| 2059 | 1 | МУП Теплосеть | тк-500 | тк-500 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 53 |
| 2060 | 1 | МУП Теплосеть | тк-500 | ж/д | 11,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 53 |
| 2062 | 1 | МУП Теплосеть | тк-500 | ж/д | 18,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 53 |
| 2063 | 1 | МУП Теплосеть | тк-500 | тк-500 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 53 |
| 1279 | 1 | МУП Теплосеть | тк-714 | тк-465а | 37,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 53 |
| 1288 | 1 | МУП Теплосеть | тк-465 | тк-471 | 28,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 53 |
| 1289 | 1 | МУП Теплосеть | тк-465 | тк-465 | 2,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 53 |
| 1315 | 1 | МУП Теплосеть | тк-471 | тк-472 | 46,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 53 |
| 9309 | 1 | МУП Теплосеть | тк-578а | тк-578 | 45,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 53 |
| 4562 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-122 | тк-122 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | нет | 52 |
| 4628 | 1 | МУП Теплосеть | тк-122 | ж/д | 40,8 | 0,04 | 0,04 | нет | 52 |
| 9959 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1146 | ТК-1146 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 52 |
| 9960 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1146 |  | 12,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 52 |
| 1833 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-410 | тк-410 | 1,5 | 0,35 | 0,35 | нет | 52 |
| 1834 | 1 | МУП Теплосеть | тк-408 | тк-410 | 29,6 | 0,35 | 0,35 | нет | 52 |
| 1971 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-408 | тк-408 | 1,7 | 0,35 | 0,35 | нет | 52 |
| 6524 | 1 | МУП Теплосеть | тк-410 | тк-411 | 120,2 | 0,3 | 0,3 | нет | 52 |
| 6525 | 1 | МУП Теплосеть | тк-411 | тк-416 | 58,2 | 0,3 | 0,3 | нет | 52 |
| 6530 | 1 | МУП Теплосеть | тк-416 | тк-424 | 36,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 52 |
| 3001 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-84 | тк-84 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 51 |
| 4235 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84 | тк-84в | 15,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 51 |
| 7031 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-531а | тк-531а | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 51 |
| 2999 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-84 | тк-84 | 1,8 | 0,05 | 0,065 | нет | 51 |
| 4234 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84 | тк-84а | 31,3 | 0,05 | 0,065 | нет | 51 |
| 1501 | 1 | МУП Теплосеть | тк-135 | тк-135а | 16,5 | 0,08 | 0,08 | нет | 51 |
| 1193 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132 | тк-132 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 51 |
| 1434 | 1 | МУП Теплосеть | тк-133 | тк-132 | 48,2 | 0,15 | 0,15 | нет | 51 |
| 1811 | 1 | МУП Теплосеть | тк-132 | тк-132б | 137,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 51 |
| 7064 | 1 | МУП Теплосеть | тк-740 | тк-526 | 155,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 51 |
| 7224 | 1 | МУП Теплосеть | тк-740 | тк-740 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 51 |
| 7247 | 1 | МУП Теплосеть | тк-526 | тк-527 | 48,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 51 |
| 820 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-36 | тк-36 | 1,6 | 0,04 | 0,04 | нет | 50 |
| 821 | 1 | МУП Теплосеть | тк-36 | тк-36а | 35,5 | 0,04 | 0,04 | нет | 50 |
| 7534 | 1 | МУП Теплосеть | тк-36а | тк-36б | 48,9 | 0,04 | 0,04 | нет | 50 |
| 504 | 1 | МУП Теплосеть | тк-230а | Задвижка тк-230а | 4,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 50 |
| 505 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-230а | тк-231 | 34,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 50 |
| 568 | 1 | МУП Теплосеть | тк-228 | тк-229 | 48,3 | 0,065 | 0,065 | нет | 50 |
| 2840 | 1 | МУП Теплосеть | тк-39 | тк-40 | 36,8 | 0,125 | 0,125 | нет | 50 |
| 814 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35 | тк-35 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 50 |
| 815 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35 | тк-36 | 58,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 50 |
| 873 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37 | тк-38 | 59,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 50 |
| 3069 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38 | тк-38 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 50 |
| 7536 | 1 | МУП Теплосеть | тк-36 | тк-37 | 85,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 50 |
| 214 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-313 | тк-313 | 2,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 50 |
| 581 | 1 | МУП Теплосеть | уз-3 | тк-3 | 183,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 50 |
| 987 | 1 | МУП Теплосеть | тк-158 | уз-1 | 21,3 | 0,2 | 0,2 | нет | 50 |
| 998 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1 | тк-2 | 59,4 | 0,2 | 0,2 | нет | 50 |
| 4308 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-294 | тк-294 | 1,9 | 0,25 | 0,25 | нет | 50 |
| 4439 | 1 | МУП Теплосеть | тк-294 | тк-295 | 48,7 | 0,25 | 0,25 | нет | 50 |
| 394 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-12 | тк-12 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | нет | 49 |
| 395 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12 | тк-12б | 16,1 | 0,04 | 0,04 | нет | 49 |
| 695 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-7 | тк-7 | 2,0 | 0,04 | 0,04 | нет | 49 |
| 696 | 1 | МУП Теплосеть | тк-7 | тк-7а | 27,3 | 0,04 | 0,04 | нет | 49 |
| 746 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9б | тк-9в | 26,3 | 0,04 | 0,04 | нет | 49 |
| 2725 | 1 | МУП Теплосеть | тк-16 | тк-16а | 22,3 | 0,04 | 0,04 | нет | 49 |
| 6873 | 1 | МУП Теплосеть | тк-15а | тк-15б | 23,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 49 |
| 583 | 1 | МУП Теплосеть | тк-32 | тк-33 | 31,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 49 |
| 609 | 1 | МУП Теплосеть | тк-33 | тк-33 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 49 |
| 5573 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-301 | тк-301 | 1,7 | 0,065 | 0,065 | нет | 48 |
| 5574 | 1 | МУП Теплосеть | тк-301 | тк-301а | 31,9 | 0,065 | 0,065 | нет | 48 |
| 9732 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1054 | Уз-1052 | 38,9 | 0,08 | 0,08 | нет | 48 |
| 602 | 1 | МУП Теплосеть | тк-33 | тк-33 | 2,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 48 |
| 603 | 1 | МУП Теплосеть | тк-33 | тк-33а | 37,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 48 |
| 893 | 1 | МУП Теплосеть | тк-33а | тк-59 | 60,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 48 |
| 894 | 1 | МУП Теплосеть | тк-59 | тк-59 | 2,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 48 |
| 7236 | 1 | МУП Теплосеть | тк-738 | тк-740 | 75,8 | 0,6 | 0,6 | нет | 48 |
| 7237 | 1 | МУП Теплосеть | тк-740 | тк-741 | 57,3 | 0,6 | 0,6 | нет | 48 |
| 6891 | 1 | МУП Теплосеть | тк-295 | тк-297 | 111,0 | 0,25 | 0,25 | нет | 48 |
| 3861 | 1 | МУП Теплосеть | тк-568б | тк-568б | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 47 |
| 3862 | 1 | МУП Теплосеть | тк-568б | ж/д | 19,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 47 |
| 9271 | 1 | МУП Теплосеть | тк-576 | тк-576 | 1,8 | 0,065 | 0,065 | нет | 47 |
| 9297 | 1 | МУП Теплосеть | тк-576 | адм. учр. | 154,7 | 0,065 | 0,065 | нет | 47 |
| 1848 | 1 | МУП Теплосеть | тк-615 | тк-615а | 69,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 6469 | 1 | МУП Теплосеть | тк-407 |  | 3,8 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 8504 | 1 | МУП Теплосеть |  | тк-407а | 163,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 8505 | 1 | МУП Теплосеть | тк-407а | тк-615 | 50,5 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 8812 | 1 | МУП Теплосеть | тк-616а | тк-617а | 73,4 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 8814 | 1 | МУП Теплосеть | тк-615а | тк-615б | 27,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 8815 | 1 | МУП Теплосеть | тк-617а | тк-619 | 64,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 8821 | 1 | МУП Теплосеть | тк-615б | тк-616а | 43,5 | 0,5 | 0,5 | нет | 47 |
| 4283 | 1 | МУП Теплосеть | тк-310 | уз-315 | 332,7 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4310 | 1 | МУП Теплосеть | тк-294 | тк-294 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4424 | 1 | МУП Теплосеть | уз-306 | тк-308 | 44,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4425 | 1 | МУП Теплосеть | тк-305б | уз-306 | 48,1 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4444 | 1 | МУП Теплосеть | тк-294 | тк-305 | 203,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4500 | 1 | МУП Теплосеть | тк-305 | тк-305б | 37,4 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4788 | 1 | МУП Теплосеть | уз-315 | уз-316 | 77,1 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4801 | 1 | МУП Теплосеть | тк-319 | уз-377 | 257,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4913 | 1 | МУП Теплосеть | уз-316 | уз-317 | 71,1 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 4917 | 1 | МУП Теплосеть | уз-317 | уз-318 | 87,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 5073 | 1 | МУП Теплосеть | тк-377а |  | 165,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 5078 | 1 | МУП Теплосеть | уз-377а | тк-377а | 58,5 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 5154 | 1 | МУП Теплосеть | уз-377 | уз-377а | 66,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 47 |
| 9124 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-547 | СМЖ | 14,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 45 |
| 6534 | 1 | МУП Теплосеть | тк-418б | тк-419 | 84,9 | 0,125 | 0,125 | нет | 45 |
| 8824 | 1 | МУП Теплосеть | тк-530а | ж/д | 15,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 43 |
| 9002 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 10,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 43 |
| 9181 | 1 | МУП Теплосеть | тк-530а | тк-530а | 2,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 43 |
| 6640 | 1 | МУП Теплосеть | тк-432 | ж\д | 6,5 | 0,065 | 0,065 | нет | 43 |
| 6734 | 1 | МУП Теплосеть | тк-432 | тк-432 | 2,0 | 0,065 | 0,065 | нет | 43 |
| 7027 | 1 | МУП Теплосеть | тк-527б | разв. | 48,5 | 0,08 | 0,08 | нет | 43 |
| 7170 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-527б | тк-527б | 1,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 43 |
| 4100 | 1 | МУП Теплосеть | тк-607 | тк-606 | 78,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 43 |
| 9203 | 1 | МУП Теплосеть | тк-754 | тк-608 | 134,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 43 |
| 9211 | 1 | МУП Теплосеть | тк-754 | тк-754 | 2,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 43 |
| 9274 | 1 | МУП Теплосеть | тк-608 | тк-608 | 2,1 | 0,15 | 0,15 | нет | 43 |
| 9298 | 1 | МУП Теплосеть | тк-608 | тк-607 | 53,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 43 |
| 7639 | 1 | МУП Теплосеть | тк-249б | тк-249 | 68,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 43 |
| 3231 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-638 | тк-638 | 1,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 42 |
| 4139 | 1 | МУП Теплосеть | тк-638 | тк-658 | 23,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 42 |
| 10405 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1070 | ТК-1070а | 29,9 | 0,125 | 0,125 | нет | 42 |
| 2555 | 1 | МУП Теплосеть | тк-682 | тк-683 | 20,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 42 |
| 3438 | 1 | МУП Теплосеть | тк-647 | тк-670 | 21,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 42 |
| 3439 | 1 | МУП Теплосеть | тк-647 | тк-647 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 42 |
| 4161 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642 | тк-647 | 177,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 42 |
| 4165 | 1 | МУП Теплосеть | тк-641 | тк-642 | 58,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 42 |
| 2564 | 1 | МУП Теплосеть | тк-680 | тк-682 | 66,0 | 0,25 | 0,25 | нет | 42 |
| 3395 | 1 | МУП Теплосеть | тк-670 | тк-670 | 1,6 | 0,25 | 0,25 | нет | 42 |
| 3396 | 1 | МУП Теплосеть | тк-670 | тк-680 | 99,9 | 0,25 | 0,25 | нет | 42 |
| 2106 | 1 | МУП Теплосеть | тк-623 | тк-624 | 99,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 41 |
| 8804 | 1 | МУП Теплосеть | тк-619 | тк-620а | 220,1 | 0,4 | 0,4 | нет | 41 |
| 8825 | 1 | МУП Теплосеть | тк-620а | тк-621 | 175,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 41 |
| 8878 | 1 | МУП Теплосеть | тк-619 | тк-619 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | нет | 41 |
| 9320 | 1 | МУП Теплосеть | тк-621 | тк-623 | 156,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 41 |
| 2078 | 1 | МУП Теплосеть | тк-625 | тк-625 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | нет | 41 |
| 2115 | 1 | МУП Теплосеть | тк-625 | тк-638 | 197,4 | 0,3 | 0,3 | нет | 41 |
| 9326 | 1 | МУП Теплосеть | тк-624 | тк-625 | 214,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 41 |
| 5436 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-252 | тк-253 | 24,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 40 |
| 5782 | 1 | МУП Теплосеть | уз-252 |  | 2,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 40 |
| 5783 | 1 | МУП Теплосеть |  | Задвижка уз-252 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 40 |
| 6101 | 1 | МУП Теплосеть | тк-254 | тк-254а | 34,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 40 |
| 5273 | 1 | МУП Теплосеть | тк-174 |  | 2,7 | 0,35 | 0,35 | нет | 40 |
| 5274 | 1 | МУП Теплосеть |  | Задвижка тк-174 | 1,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 40 |
| 5477 | 1 | МУП Теплосеть | уз-251а | уз-252 | 110,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 40 |
| 5485 | 1 | МУП Теплосеть | тк-174а | тк-251 | 65,4 | 0,3 | 0,3 | нет | 40 |
| 5486 | 1 | МУП Теплосеть | тк-251 | уз-251а | 85,4 | 0,3 | 0,3 | нет | 40 |
| 5622 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-174 | тк-174а | 180,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 40 |
| 5021 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 6,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 39 |
| 76 | 1 | МУП Теплосеть | тк-150 | тк | 11,1 | 0,1 | 0,1 | нет | 39 |
| 77 | 1 | МУП Теплосеть | тк | разв. | 41,9 | 0,1 | 0,1 | нет | 39 |
| 1039 | 1 | МУП Теплосеть | тк-9 | тк-8 | 39,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 39 |
| 6893 | 1 | МУП Теплосеть | тк-15г | тк-15д | 30,4 | 0,04 | 0,04 | нет | 38 |
| 2687 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-15 | тк-15 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 38 |
| 2688 | 1 | МУП Теплосеть | тк-15 | тк-15г | 25,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 38 |
| 2797 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-15 | тк-15 | 1,5 | 0,05 | 0,065 | нет | 38 |
| 2798 | 1 | МУП Теплосеть | тк-15 | тк-15а | 27,7 | 0,05 | 0,065 | нет | 38 |
| 3252 | 1 | МУП Теплосеть | тк-660 | ввод ж/д | 31,4 | 0,1 | 0,1 | нет | 38 |
| 2113 | 1 | МУП Теплосеть | тк-624а | тк-652 | 74,1 | 0,25 | 0,25 | нет | 38 |
| 9353 | 1 | МУП Теплосеть | тк-624 | тк-624 | 1,7 | 0,25 | 0,25 | нет | 38 |
| 9354 | 1 | МУП Теплосеть | тк-624 | тк-624а | 41,4 | 0,25 | 0,25 | нет | 38 |
| 510 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-231 | тк-231 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 37 |
| 6391 | 1 | МУП Теплосеть | тк-231 | тк-231а (ввод - Гаражи (6 шт.)) | 58,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 37 |
| 2772 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-58 | ввод ж\д | 25,4 | 0,1 | 0,1 | нет | 37 |
| 2773 | 1 | МУП Теплосеть | тк-58 | тк-58 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 37 |
| 7191 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-557 | тк-557 | 2,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 37 |
| 7233 | 1 | МУП Теплосеть | перех | тк-557 | 223,5 | 0,3 | 0,3 | нет | 37 |
| 9778 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1061 |  | 9,0 | 0,032 | 0,032 | нет | 36 |
| 9779 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1061 | Уз-1061 | 2,6 | 0,032 | 0,032 | нет | 36 |
| 9172 | 1 | МУП Теплосеть | тк-529 | ж/д | 75,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 36 |
| 9173 | 1 | МУП Теплосеть | тк-529 | тк-529 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 36 |
| 9178 | 1 | МУП Теплосеть | тк-530 | тк-530 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 36 |
| 9179 | 1 | МУП Теплосеть | тк-530 | ж/д | 23,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 36 |
| 10480 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-1081а | Уз-1081а | 2,8 | 0,08 | 0,08 | нет | 36 |
| 10483 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1081а | Уз-1116а | 14,4 | 0,08 | 0,08 | нет | 36 |
| 6875 | 1 | МУП Теплосеть | тк-57 | тк-58 | 102,9 | 0,125 | 0,125 | нет | 36 |
| 10485 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1072 | ТК-1073 | 49,3 | 0,125 | 0,125 | нет | 36 |
| 10495 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1072 | ТК-1072а | 56,2 | 0,125 | 0,125 | нет | 36 |
| 10496 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1072 | ТК-1072 | 1,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 36 |
| 10519 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1070 | ТК-1072а | 130,1 | 0,125 | 0,125 | нет | 36 |
| 6876 | 1 | МУП Теплосеть | тк-56 | тк-57 | 42,1 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10349 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1075 | Уз-1076 | 21,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10360 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1094 | уз-1125 | 76,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10363 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1095 | Уз-1075 | 136,1 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10367 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1076 | Уз-1077 | 38,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10391 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1081 | ТК-1082 | 112,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10412 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1069 | ТК-1069 | 2,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10413 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1068 | ТК-1069 | 39,2 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10419 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1067 | Уз-1081а | 249,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10420 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1067 | ТК-1068 | 47,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10426 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1066 | ТК-1066 | 1,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10433 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1067 | ТК-1067 | 2,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10441 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1070 | ТК-1070 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10442 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1069 | ТК-1070 | 193,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10454 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1066 | ТК-1094 | 76,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10482 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1081а | ТК-1081 | 69,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 12666 | 4 | МУП Теплосеть | уз-1125 | уз-1124 | 110,5 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 12718 | 4 | МУП Теплосеть | уз-1124 | Уз-1095 | 241,1 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 14385 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1095 | Уз-1075 | 136,1 | 0,15 | 0,15 | нет | 36 |
| 10430 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1067 | ТК-1067 | 1,8 | 0,15 | 0,2 | нет | 36 |
| 10431 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1066 | ТК-1067 | 19,1 | 0,15 | 0,2 | нет | 36 |
| 3225 | 1 | МУП Теплосеть | тк-640 | тк-640 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 36 |
| 3226 | 1 | МУП Теплосеть | тк-640 | тк-640а | 29,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 36 |
| 4084 | 1 | МУП Теплосеть | тк-664 | тк-610б | 156,3 | 0,2 | 0,2 | нет | 36 |
| 4163 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662а | тк-662 | 47,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 36 |
| 7073 | 1 | МУП Теплосеть | тк-741 | тк-744 | 143,4 | 0,6 | 0,6 | нет | 36 |
| 7097 | 1 | МУП Теплосеть | тк-744 | тк | 76,9 | 0,6 | 0,6 | нет | 36 |
| 7219 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-710 | тк-738 | 66,8 | 0,6 | 0,6 | нет | 36 |
| 7474 | 1 | МУП Теплосеть | тк-710 |  | 1,8 | 0,6 | 0,6 | нет | 36 |
| 7475 | 1 | МУП Теплосеть |  | Задвижка тк-710 | 2,9 | 0,6 | 0,6 | нет | 36 |
| 2811 | 1 | МУП Теплосеть | тк-293 | тк-294 | 168,2 | 0,4 | 0,4 | нет | 36 |
| 2812 | 1 | МУП Теплосеть | тк-733 | тк-293 | 135,0 | 0,4 | 0,4 | нет | 36 |
| 5614 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-251а | ж\д | 58,8 | 0,02 | 0,02 | нет | 35 |
| 5615 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-251а | уз-251а | 3,4 | 0,02 | 0,02 | нет | 35 |
| 1384 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-481 | Магазин | 18,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 4321 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-24а | КНС | 9,0 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5393 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Задвижка ул. Гоголя 2 | 3,0 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5400 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Некрасова 9 | ж\д | 19,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5410 | 1 |  | тк-253а | ж\д | 67,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5416 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Задвижка ул. Некрасова 29 | 3,0 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5419 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Задвижка ул. Некрасова 27 | 3,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5422 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Гоголя 2 | ж\д | 8,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5439 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Гоголя 6 | ж\д | 14,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5446 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Задвижка ул. Некрасова 9 | 3,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5455 | 1 |  | тк-253а | тк-253а | 10,3 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5459 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Некрасова 29 | ж\д | 9,8 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5464 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Некрасова 27 | ж\д | 5,7 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5743 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-906в | уз-906в | 3,1 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5744 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-906в | ж\д | 58,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5752 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-907а | ж\д | 16,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 5753 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-907а | уз-907а | 3,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 6335 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 10,0 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 8388 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Инд\п | 19,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 8389 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Инд\п | 6,9 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 8399 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Ж\д | 5,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 8435 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Инд\п | 18,4 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 8523 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1129 | разв. | 25,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 8525 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1129 | уз-1129 | 3,4 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 8526 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-1129 | разв. | 13,4 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9108 | 1 |  | тк-543б | Магазин | 20,0 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9460 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-565 | Постройка | 69,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9461 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-565 | тк-565 | 3,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9485 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1522 | Магазин | 37,8 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9759 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1060а |  | 81,1 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9882 | 2 | не МУП Теплосеть | уз-10061 |  | 26,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9884 | 2 | не МУП Теплосеть | Задвижка уз-10061 |  | 3,9 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9885 | 2 | не МУП Теплосеть | уз-10061 |  | 54,3 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9889 | 2 | не МУП Теплосеть | уз-10061 | Задвижка уз-10061 | 4,0 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9891 | 2 | не МУП Теплосеть | уз-10061 | уз-10061 | 3,6 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 12779 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 52,2 | 0,025 | 0,025 | нет | 35 |
| 9319 | 1 |  | тк-543б | магазин | 17,4 | 0,025 | 0,032 | нет | 35 |
| 758 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-11 | Постройка | 23,4 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 868 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-37г | Постройка | 9,4 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 1392 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-481 | Магазин | 6,2 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 1449 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-481 | Магазин | 43,7 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 3427 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-678 | Пром | 19,3 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 4513 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-109а | Постройка | 19,9 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5362 | 1 |  | уз-906а | уз-906а | 3,3 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5363 | 1 |  | уз-906а | ж\д | 18,2 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5376 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 49,9 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5379 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 60,1 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5390 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 4,2 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5395 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-906б | разв. | 31,1 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5399 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Некрасова 8 | ж\д | 17,8 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5403 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка ул. Вятская 47 | ж\д | 21,8 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5429 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Задвижка ул. Некрасова 8 | 3,8 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5432 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Задвижка ул. Вятская 47 | 3,0 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5437 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 17,0 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5468 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-252б | ж\д | 42,4 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5472 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-252в | разв. | 64,4 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5473 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 29,3 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5474 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 31,8 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5475 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 19,9 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5524 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-181 | Магазин | 50,6 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 6340 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 104,6 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 8704 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-338 | уз-338 | 4,0 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 8705 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-338 | ж/д | 31,1 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 8847 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-511 | Пром об | 8,8 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 8924 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-622а | Магазин | 31,5 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 9289 | 1 |  | разв. | магазин | 33,6 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 9316 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | ж\д | 35,7 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 9417 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-573 | Задвижка тк-573 | 5,3 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 9418 | 1 | не МУП Теплосеть | Задвижка тк-573 | магазин | 68,4 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 9729 | 2 |  | Уз-1059 |  | 9,0 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 9735 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1007 |  | 7,4 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 9742 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз 1006 | уз-10061 | 129,7 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 10471 | 4 | не МУП Теплосеть | ТК-1081а | Инд/п | 53,5 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 10515 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10731 | Уз-10731 | 3,2 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 10516 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10731 | Инд\п | 50,4 | 0,032 | 0,032 | нет | 35 |
| 5418 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 31,1 | 0,032 | 0,04 | нет | 35 |
| 402 | 1 | МУП Теплосеть | тк-13 | тк-13а | 41,7 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 462 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-221 | Полмиклиника | 25,2 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 572 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-13 | тк-13 | 1,9 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 812 | 1 |  | тк-35 | тк-35б | 29,9 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 3093 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-44 | Дом техники | 19,1 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 5868 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-980 | Пром об | 6,3 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 7058 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-559а | Задвижка тк-559а | 5,5 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 7522 | 1 |  | тк-35б | тк-35а | 24,0 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 7893 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-242 | Гаражи | 26,2 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 9454 | 1 | не МУП Теплосеть | ТК-562 | ж/д | 7,0 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 9491 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1522 | Магазин | 8,4 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 13489 | 1 |  | разв. | ж/д | 3,6 | 0,04 | 0,04 | нет | 35 |
| 2711 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-15в | ж/д | 8,1 | 0,04 | 0,05 | нет | 35 |
| 4260 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-127 | Культ | 47,4 | 0,04 | 0,05 | нет | 35 |
| 4640 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-94 | тк-94а | 22,2 | 0,04 | 0,05 | нет | 35 |
| 635 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1ж | Школа №7 | 15,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1244 | 1 |  | тк-144 | ж/д | 13,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1258 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-148 | Задвижка ул. Пряженникова 63 а | 5,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1437 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Мастерские | 39,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1458 | 1 | МУП Теплосеть | тк-721 | тк-721 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1461 | 1 | МУП Теплосеть | тк-721 | тк-128 | 5,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1462 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-135а | разв. | 6,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1756 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-441 | разв. | 14,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 1774 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-444 | разв. | 15,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 2685 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-14а | разв. | 20,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 3986 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-607 | Ж/д | 22,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 4366 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-305 | Пром об | 14,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 5580 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-301а | Детсад | 92,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 5694 | 1 |  | Минирынок "Западный" | Магазин | 4,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 5853 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-983 | Пром об | 7,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 6864 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-214 | Детсад | 7,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 7056 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558е | ж\д | 13,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 7094 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558е | ж/д | 48,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 7105 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-552 | Медучилище | 28,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 8331 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-581 |  | 22,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 9077 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-623в | разв. | 4,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 9266 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-576 | Пром объект | 47,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 9928 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1025 |  | 85,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 9964 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-10281 | Детский дом | 9,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10346 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10951 | Г/к "Оскон" | 5,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10379 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10952 | Пром об | 21,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10381 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10951 | Уз-10952 | 3,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10389 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-10952 | Уз-10952 | 3,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10464 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-1116а | Уз-1116а | 3,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10465 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-1116а | Мед. учр. | 10,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10865 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Гаражи | 6,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 10901 | 4 | не МУП Теплосеть | разв. | Школа №8 | 15,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 13122 | 1 |  | ввод ж\д | ж\д | 13,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 13483 | 1 |  | разв. | разв. | 14,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 35 |
| 4244 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-86 | Дом культуры | 7,9 | 0,05 | 0,065 | нет | 35 |
| 2024 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-463 | ввод Гостиница "Глазов" | 29,7 | 0,065 | 0,065 | нет | 35 |
| 2522 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-797 | Детсад | 65,9 | 0,065 | 0,065 | нет | 35 |
| 13209 | 1 |  | ввод Гостиница "Глазов" | Гостиница "Глазов" | 7,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 35 |
| 9261 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-575а | тк-576 | 47,0 | 0,065 | 0,08 | нет | 35 |
| 12977 | 1 |  | разв. | разв. | 8,0 | 0,07 | 0,08 | нет | 35 |
| 502 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-230а | Прачечная | 17,1 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 2245 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | Школа №15 | 7,3 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 2312 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-790 | разв. | 25,3 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 3216 | 1 | МУП Теплосеть | тк-642б | ж/д - снесен в 2014 | 9,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 3362 | 1 |  | разв. | Школа №11 | 8,9 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 3389 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-681 | тк-681 | 1,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 3390 | 1 | МУП Теплосеть | тк-681 | разв. | 11,4 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 3968 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-603 | Задвижка тк-603 | 5,4 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 5803 | 1 | не МУП Теплосеть | уз-970 | Пром об | 11,3 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 9176 | 1 |  | тк-530 | разв. | 9,3 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 9767 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1004 | Уз-1004 | 3,2 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 9768 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1004 | Уз-10041 | 7,3 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 10354 | 4 | не МУП Теплосеть | Уз-1095 | Уз-10951 | 27,4 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 13087 | 1 |  | ввод ж\д | разв. | 18,0 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 13481 | 1 |  | ввод ж/д | разв. | 10,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 13732 | 4 |  | ввод ж/д | разв. | 10,9 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 13734 | 4 |  | разв. | разв. | 14,0 | 0,08 | 0,08 | нет | 35 |
| 10062 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1013 | Задвижка | 4,8 | 0,1 | 0,1 | нет | 35 |
| 493 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-227 | ввод Операционный блок | 62,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 35 |
| 1721 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132б | тк-132б | 3,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 35 |
| 1722 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-132б | Дворец Спорта | 23,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 35 |
| 3398 | 1 | МУП Теплосеть | тк-670 | тк-671 | 51,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 35 |
| 3399 | 1 | МУП Теплосеть | тк-670 | тк-670 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 35 |
| 3450 | 1 | МУП Теплосеть | тк-671 | тк-671а | 81,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 35 |
| 3451 | 1 | МУП Теплосеть | тк-671а | тк-673 | 60,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 35 |
| 10455 | 4 |  | котельная РЕММАШ | Уз-10661 | 20,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 35 |
| 10456 | 4 |  | Уз-10661 | ТК-1066 | 77,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 35 |
| 10900 | 3 |  | уз1605 | уз1605 | 3,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 35 |
| 1941 | 1 | МУП Теплосеть | тк-706 | тк-708 | 108,7 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 1942 | 1 | МУП Теплосеть | тк-708 | тк-710 | 78,4 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 1945 | 1 | МУП Теплосеть | тк-704 | тк-706 | 162,2 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 1947 | 1 | МУП Теплосеть | тк-408 | тк-704 | 191,7 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 1973 | 1 | МУП Теплосеть | тк-408 | тк-408 | 1,7 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 5877 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-398 | 1144,6 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 5901 | 1 | МУП Теплосеть | тк-398б | тк-399 | 143,2 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 5902 | 1 | МУП Теплосеть | тк-398а | тк-398б | 7,8 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 5939 | 1 | МУП Теплосеть | тк-398 | тк-398а - точка учета тепла на Микрорайон "И" | 14,7 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 6537 | 1 | МУП Теплосеть | тк-406 | тк-407 | 156,1 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 6538 | 1 | МУП Теплосеть | тк-405 | тк-406 | 86,1 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 6752 | 1 | МУП Теплосеть | тк-404 | тк-405 | 224,9 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 7629 | 1 | МУП Теплосеть | тк-402 | тк-403 | 174,8 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 7630 | 1 | МУП Теплосеть | тк-403 | тк-404 | 176,7 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 8501 | 1 | МУП Теплосеть | тк-407 |  | 68,2 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 8502 | 1 | МУП Теплосеть |  | тк-408 | 1,9 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 13980 | 1 | МУП Теплосеть | тк-398а - точка учета тепла на Микрорайон "И" | тк-398а | 3,4 | 0,7 | 0,7 | нет | 35 |
| 1468 | 1 | МУП Теплосеть | тк-718 | тк-719 | 26,6 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 1469 | 1 | МУП Теплосеть | тк-719 | тк-721 | 88,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 1489 | 1 | МУП Теплосеть | тк-713 | тк-714 | 122,2 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 1502 | 1 | МУП Теплосеть | тк-714 | тк-716 | 140,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 1503 | 1 | МУП Теплосеть | тк-716 | тк-718 | 86,8 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 2650 | 1 | МУП Теплосеть | уз-Д |  | 4,8 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 2813 | 1 | МУП Теплосеть |  | тк-733 | 37,6 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 2828 | 1 | МУП Теплосеть | тк-725 | тк-726 | 90,8 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 2829 | 1 | МУП Теплосеть | тк-726 | тк-729 | 148,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 2848 | 1 | МУП Теплосеть | тк-721 | тк-723 | 125,1 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 3042 | 1 | МУП Теплосеть | тк-723 | тк-725 | 114,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 3043 | 1 | МУП Теплосеть | тк-725 | тк-725 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 5876 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 192,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 6868 | 1 | МУП Теплосеть | тк-729 | тк-731 | 170,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 6963 | 1 | МУП Теплосеть | тк-710 | Задвижка тк-710 | 4,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 7221 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-710 | тк-710а | 13,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 7234 | 1 | МУП Теплосеть | тк-710а | тк-711 | 48,8 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 7239 | 1 | МУП Теплосеть | тк-711 | тк-713 | 95,0 | 0,5 | 0,5 | нет | 35 |
| 550 | 1 | МУП Теплосеть | тк-166 | тк-166а | 138,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 35 |
| 553 | 1 | МУП Теплосеть | тк-166а | тк-167 | 70,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 35 |
| 573 | 1 | МУП Теплосеть | тк-167 | тк-168 | 61,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 35 |
| 2806 | 1 | МУП Теплосеть | тк-169 | уз-Д | 144,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 35 |
| 5879 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | уз-А | 783,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 35 |
| 6877 | 1 | МУП Теплосеть | тк-168 | тк-169 | 7,9 | 0,4 | 0,4 | нет | 35 |
| 2434 | 1 | МУП Теплосеть | тк-684 | ж/д | 9,0 | 0,08 | 0,08 | нет | 34 |
| 2435 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-684 | тк-684 | 1,8 | 0,08 | 0,08 | нет | 34 |
| 4080 | 1 | МУП Теплосеть | тк-665б | тк-665в | 124,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 34 |
| 7099 | 1 | МУП Теплосеть | тк | тк-749 | 86,6 | 0,6 | 0,6 | нет | 34 |
| 8974 | 1 | МУП Теплосеть | тк-752 | тк-754 | 48,4 | 0,6 | 0,6 | нет | 34 |
| 9279 | 1 | МУП Теплосеть | тк-751 | тк-752 | 107,6 | 0,6 | 0,6 | нет | 34 |
| 7083 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558 | тк-559 | 87,0 | 0,25 | 0,25 | нет | 34 |
| 6690 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419б | ввод ж\д | 26,8 | 0,08 | 0,08 | нет | 33 |
| 6691 | 1 | МУП Теплосеть | тк-419б | тк-419б | 1,8 | 0,08 | 0,08 | нет | 33 |
| 10324 | 3 | МУП Теплосеть | Задвижка Уз 1623 | Уз-16232 | 27,8 | 0,08 | 0,08 | нет | 33 |
| 10407 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1094 | Уз-10941 | 11,1 | 0,08 | 0,08 | нет | 33 |
| 10450 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1094 | ТК-1094 | 1,9 | 0,08 | 0,08 | нет | 33 |
| 2483 | 1 | МУП Теплосеть | тк-775 | тк-775 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | нет | 33 |
| 2484 | 1 | МУП Теплосеть | тк-775 | тк-776 | 15,1 | 0,1 | 0,1 | нет | 33 |
| 4652 | 1 | МУП Теплосеть | тк-103 | тк-104 | 78,1 | 0,1 | 0,1 | нет | 33 |
| 10410 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-10941 | Уз-10941 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | нет | 33 |
| 1485 | 1 | МУП Теплосеть | тк-485 | тк-486 | 27,9 | 0,125 | 0,125 | нет | 33 |
| 2077 | 1 | МУП Теплосеть | тк-761 | тк-763 | 87,0 | 0,6 | 0,6 | нет | 33 |
| 2104 | 1 | МУП Теплосеть | тк-759 | тк-761 | 240,8 | 0,6 | 0,6 | нет | 33 |
| 2117 | 1 | МУП Теплосеть | тк-758 | тк-759 | 72,4 | 0,6 | 0,6 | нет | 33 |
| 9205 | 1 | МУП Теплосеть | тк-754 | тк-755 | 102,3 | 0,6 | 0,6 | нет | 33 |
| 9206 | 1 | МУП Теплосеть | тк-754 | тк-754 | 2,3 | 0,6 | 0,6 | нет | 33 |
| 9324 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-757 | тк-758 | 98,1 | 0,6 | 0,6 | нет | 33 |
| 9325 | 1 | МУП Теплосеть | тк-755 | ТК-757 | 60,1 | 0,6 | 0,6 | нет | 33 |
| 2458 | 1 | МУП Теплосеть | тк-766 | тк-766 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 33 |
| 2459 | 1 | МУП Теплосеть | тк-766 | тк-771 | 43,1 | 0,5 | 0,5 | нет | 33 |
| 2544 | 1 | МУП Теплосеть | тк-774 | тк-775 | 63,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 33 |
| 2545 | 1 | МУП Теплосеть | тк-773 | тк-774 | 57,7 | 0,5 | 0,5 | нет | 33 |
| 2546 | 1 | МУП Теплосеть | тк-772 | тк-773 | 111,2 | 0,5 | 0,5 | нет | 33 |
| 2547 | 1 | МУП Теплосеть | тк-771 | тк-772 | 102,6 | 0,5 | 0,5 | нет | 33 |
| 7506 | 1 | МУП Теплосеть | тк-35б | тк-32а | 38,1 | 0,04 | 0,04 | нет | 32 |
| 2474 | 1 | МУП Теплосеть | тк-773 | тк-773 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 32 |
| 2475 | 1 | МУП Теплосеть | тк-773 | ввод ж/д | 59,5 | 0,1 | 0,1 | нет | 32 |
| 4698 | 1 | МУП Теплосеть | тк-97 | тк-98 | 48,0 | 0,125 | 0,125 | нет | 32 |
| 4699 | 1 | МУП Теплосеть | тк-98 | тк-98 | 1,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 32 |
| 9329 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-573 | Общежитие | 29,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 31 |
| 9415 | 1 | МУП Теплосеть | тк-573 | Задвижка тк-573 | 4,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 31 |
| 3257 | 1 | МУП Теплосеть | тк-638б | Ижкомбанк | 94,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 31 |
| 3258 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-638б | тк-638б | 1,9 | 0,065 | 0,065 | нет | 31 |
| 7750 | 1 | МУП Теплосеть | тк-74 | тк-74а | 46,1 | 0,065 | 0,065 | нет | 31 |
| 10356 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1075 | Уз-1075 | 3,3 | 0,08 | 0,08 | нет | 31 |
| 10357 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1075 | ж/д | 7,6 | 0,08 | 0,08 | нет | 31 |
| 2464 | 1 | МУП Теплосеть | уз-687а | Задвижка уз-687а | 4,4 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 2465 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-687а | ввод - ж/д | 12,1 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 2477 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-773 | тк-773 | 1,6 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 2478 | 1 | МУП Теплосеть | тк-773 | ввод - ж/д | 40,8 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 2480 | 1 | МУП Теплосеть | тк-775 | тк-775 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 2481 | 1 | МУП Теплосеть | тк-775 | ввод ж/д | 11,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 13803 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 4,0 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 14211 | 1 | МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 11,0 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 14215 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 17,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 31 |
| 5268 | 1 | МУП Теплосеть | уз-907 |  | 4,0 | 0,4 | 0,4 | нет | 31 |
| 5760 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-908 | уз-911 | 1218,1 | 0,4 | 0,4 | нет | 31 |
| 7288 | 1 | МУП Теплосеть | уз-911 |  | 270,3 | 0,4 | 0,4 | нет | 31 |
| 7302 | 1 | МУП Теплосеть | уз-911 | уз-911 | 3,1 | 0,4 | 0,4 | нет | 31 |
| 7307 | 1 | МУП Теплосеть | уз-911 | уз-911 | 3,6 | 0,4 | 0,4 | нет | 31 |
| 7284 | 1 | МУП Теплосеть | уз-911а | уз-912 | 108,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 31 |
| 7287 | 1 | МУП Теплосеть | уз-912 | уз-913 | 167,7 | 0,3 | 0,3 | нет | 31 |
| 7289 | 1 | МУП Теплосеть |  | уз-911а | 2,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 31 |
| 7291 | 1 | МУП Теплосеть | уз-911а | уз-911а | 3,4 | 0,3 | 0,3 | нет | 31 |
| 622 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-1 | Задвижка тк-1 | 5,1 | 0,04 | 0,04 | нет | 30 |
| 623 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-1 | тк-1а | 33,6 | 0,04 | 0,04 | нет | 30 |
| 7583 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1а | тк-1б | 29,5 | 0,04 | 0,04 | нет | 30 |
| 9106 | 1 | МУП Теплосеть | тк-543а | ж/д - снесен в 2014 | 120,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 30 |
| 4524 | 1 | МУП Теплосеть | тк-123 | тк-123 | 1,5 | 0,065 | 0,065 | нет | 30 |
| 4631 | 1 | МУП Теплосеть | тк-123 | тк-125 | 45,1 | 0,065 | 0,065 | нет | 30 |
| 4650 | 1 | МУП Теплосеть | тк-105 | тк-106 | 44,7 | 0,065 | 0,065 | нет | 30 |
| 2242 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод - ж/д | 7,8 | 0,1 | 0,1 | нет | 30 |
| 14003 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 16,5 | 0,1 | 0,1 | нет | 30 |
| 14005 | 1 | не МУП Теплосеть | разв. | разв. | 22,3 | 0,1 | 0,1 | нет | 30 |
| 2222 | 1 | МУП Теплосеть | тк-779 | тк-780 | 184,0 | 0,5 | 0,5 | нет | 30 |
| 2223 | 1 | МУП Теплосеть | тк-778 | тк-779 | 158,1 | 0,5 | 0,5 | нет | 30 |
| 2224 | 1 | МУП Теплосеть | тк-777 | тк-778 | 62,4 | 0,5 | 0,5 | нет | 30 |
| 941 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-80 | тк-80 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 29 |
| 942 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80 | тк-80а | 27,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 29 |
| 7605 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80а | тк-80б | 42,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 29 |
| 9576 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1517 | Уз 1517 | 2,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 29 |
| 9577 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1517 | ТК-1518 | 37,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 29 |
| 7232 | 1 | МУП Теплосеть | тк-749 | тк-749а | 42,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 29 |
| 9555 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1519 | Уз 1520 | 4,4 | 0,08 | 0,08 | нет | 29 |
| 172 | 1 | МУП Теплосеть | уз-Г | тк-159 | 59,1 | 0,1 | 0,1 | нет | 29 |
| 173 | 1 | МУП Теплосеть | уз-Г | уз-Г | 2,3 | 0,1 | 0,1 | нет | 29 |
| 10262 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1628 | ТК-1629 | 33,9 | 0,1 | 0,1 | нет | 29 |
| 3242 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-659 | тк-659 | 1,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 29 |
| 3243 | 1 | МУП Теплосеть | тк-659 | тк-661 | 84,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 29 |
| 1037 | 1 | МУП Теплосеть | тк-8 | тк-7 | 61,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 29 |
| 10154 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1604 | уз1605 | 418,3 | 0,2 | 0,2 | нет | 29 |
| 10163 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1602 | Уз 1603 | 401,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 29 |
| 10166 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1601 | Уз 1602 | 89,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 29 |
| 10203 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1603 | Уз 1604 | 231,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 29 |
| 10215 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1622 | ТК-1624 | 39,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 29 |
| 10309 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1613 | ТК-1622 | 106,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 29 |
| 10310 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1613 | ТК-1613 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 29 |
| 7242 | 1 | МУП Теплосеть | тк-749 | тк-751 | 122,8 | 0,6 | 0,6 | нет | 29 |
| 10152 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1611 | ТК-1612 | 218,3 | 0,25 | 0,25 | нет | 29 |
| 10211 | 3 | МУП Теплосеть | ТК-1612 | ТК-1613 | 99,0 | 0,25 | 0,25 | нет | 29 |
| 10896 | 3 | МУП Теплосеть | уз1605 | ТК-1611 | 664,9 | 0,25 | 0,25 | нет | 29 |
| 8092 | 1 | МУП Теплосеть | тк-487 | тк-487 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 28 |
| 8335 | 1 | МУП Теплосеть | тк-487 | тк-488 | 57,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 28 |
| 2956 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-41 | тк-41 | 1,8 | 0,065 | 0,065 | нет | 28 |
| 3082 | 1 | МУП Теплосеть | тк-41 | тк-41а | 55,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 28 |
| 2277 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-784 | тк-784 | 1,6 | 0,08 | 0,08 | нет | 28 |
| 2278 | 1 | МУП Теплосеть | тк-784 | ввод Школа | 13,2 | 0,08 | 0,08 | нет | 28 |
| 7752 | 1 | МУП Теплосеть | тк-69а | тк-69 | 44,4 | 0,08 | 0,08 | нет | 28 |
| 14035 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод Школа | разв. | 11,2 | 0,08 | 0,08 | нет | 28 |
| 2208 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789 | тк-789 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 28 |
| 2209 | 1 | МУП Теплосеть | тк-789 | разв. | 86,0 | 0,1 | 0,1 | нет | 28 |
| 2309 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-790 | тк-790 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | нет | 28 |
| 2310 | 1 | МУП Теплосеть | тк-790 | разв. | 71,8 | 0,1 | 0,1 | нет | 28 |
| 2196 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-787 | тк-787 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | нет | 28 |
| 2197 | 1 | МУП Теплосеть | тк-787 | тк-788 | 51,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 28 |
| 2227 | 1 | МУП Теплосеть | тк-788 | тк-789 | 44,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 28 |
| 2268 | 1 | МУП Теплосеть | тк-780 | тк-790 | 53,4 | 0,2 | 0,2 | нет | 28 |
| 2269 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-780 | тк-780 | 1,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 28 |
| 2552 | 1 | МУП Теплосеть | тк-690 | уз-687а | 27,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 28 |
| 2190 | 1 | МУП Теплосеть | тк-779 | тк-779 | 1,7 | 0,25 | 0,25 | нет | 28 |
| 2191 | 1 | МУП Теплосеть | тк-779 | тк-781 | 50,3 | 0,25 | 0,25 | нет | 28 |
| 2226 | 1 | МУП Теплосеть | тк-781 | тк-782 | 235,2 | 0,25 | 0,25 | нет | 28 |
| 2332 | 1 | МУП Теплосеть | тк-782 | тк-783 | 88,5 | 0,25 | 0,25 | нет | 28 |
| 4731 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-102 | тк-102 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 27 |
| 4732 | 1 | МУП Теплосеть | тк-102 | тк-102а | 27,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 27 |
| 8028 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод ж\д | 5,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 27 |
| 1761 | 1 | МУП Теплосеть | тк-443 | тк-443 | 1,7 | 0,065 | 0,065 | нет | 27 |
| 1762 | 1 | МУП Теплосеть | тк-443 | тк-444 | 66,0 | 0,065 | 0,065 | нет | 27 |
| 4647 | 1 | МУП Теплосеть | тк-98 | тк-99 | 88,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 27 |
| 1019 | 1 | МУП Теплосеть | тк-2 | тк-3 | 31,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 27 |
| 9477 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1509а | Уз 1509 | 25,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 26 |
| 9478 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1509а | Уз 1509а | 3,1 | 0,15 | 0,15 | нет | 26 |
| 9510 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1501 | Уз 1501 | 2,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 26 |
| 9512 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1501 | Уз 1502 | 80,9 | 0,185 | 0,2 | нет | 26 |
| 244 | 1 | МУП Теплосеть | тк-157 | тк-158 | 57,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 26 |
| 1480 | 1 | МУП Теплосеть | тк-465а | тк-465 | 42,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 26 |
| 9505 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1501 | Уз 1509а | 129,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 26 |
| 10898 | 3 | МУП Теплосеть | уз1605 | Уз 1501 | 105,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 26 |
| 9509 | 3 | МУП Теплосеть | точка учета тепла (на котельной) | Уз-1500 | 630,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 26 |
| 14281 | 3 | МУП Теплосеть | Уз-1500 | уз1605 | 315,2 | 0,3 | 0,3 | нет | 26 |
| 8806 | 1 | МУП Теплосеть | тк-509 | разв. | 31,0 | 0,065 | 0,065 | нет | 25 |
| 8841 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-509 | тк-509 | 1,5 | 0,065 | 0,065 | нет | 25 |
| 3728 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795б | ввод ж/д | 60,3 | 0,07 | 0,08 | нет | 25 |
| 3729 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-795б | тк-795б | 1,9 | 0,07 | 0,08 | нет | 25 |
| 3757 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795а | тк-795б | 100,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 25 |
| 373 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12а | тк-12 | 37,1 | 0,15 | 0,15 | нет | 25 |
| 2563 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795 | тк-795а | 92,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 25 |
| 2511 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795 | тк-796а | 58,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 25 |
| 2512 | 1 | МУП Теплосеть | тк-795 | тк-795 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 25 |
| 2550 | 1 | МУП Теплосеть | тк-693 | тк-692 | 27,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 25 |
| 2560 | 1 | МУП Теплосеть | тк-796а | тк-796 | 73,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 25 |
| 2333 | 1 | МУП Теплосеть | тк-780 | тк-780а | 100,5 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 2586 | 1 | МУП Теплосеть | тк-780б | тк-800 | 105,5 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 2587 | 1 | МУП Теплосеть | тк-780а | тк-780б | 128,4 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 3739 | 1 | МУП Теплосеть | тк-800 | тк-800 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 3740 | 1 | МУП Теплосеть | тк-800 | тк-801 | 208,0 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 3742 | 1 | МУП Теплосеть | тк-800 | тк-800 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 3758 | 1 | МУП Теплосеть | тк-801 | ТК Новая | 115,8 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 12732 | 1 | МУП Теплосеть | ТК Новая | тк-802 | 146,8 | 0,5 | 0,5 | нет | 25 |
| 7987 | 1 | МУП Теплосеть |  | уз-Б | 3,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 25 |
| 2492 | 1 | МУП Теплосеть | тк-777 | тк-777 | 1,5 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 2493 | 1 | МУП Теплосеть | тк-777 | тк-777а | 4,8 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 2561 | 1 | МУП Теплосеть | тк-777а | тк-794 | 145,8 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 6482 | 1 | МУП Теплосеть | уз-248а | уз-248 | 112,7 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 6484 | 1 | МУП Теплосеть | уз-248в | уз-248а | 101,7 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7637 | 1 | МУП Теплосеть | тк-250 | тк-249б | 37,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7642 | 1 | МУП Теплосеть | тк-249 | уз-248в | 46,1 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7904 | 1 | МУП Теплосеть | уз-242а | уз-246б | 19,2 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7905 | 1 | МУП Теплосеть | уз-246б | уз-246а | 28,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7909 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | уз-246а | 35,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7932 | 1 | МУП Теплосеть | уз-247а | уз-247 | 46,8 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7933 | 1 | МУП Теплосеть | уз-247 | уз-246в | 71,2 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7948 | 1 | МУП Теплосеть | уз-248 | уз-247а | 9,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 7976 | 1 | МУП Теплосеть | уз-246в | уз-242а | 40,7 | 0,3 | 0,3 | нет | 25 |
| 2562 | 1 | МУП Теплосеть | тк-794 | тк-795 | 94,7 | 0,25 | 0,25 | нет | 25 |
| 2557 | 1 | МУП Теплосеть | тк-776 | ж/д | 38,2 | 0,02 | 0,02 | нет | 24 |
| 3710 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | тк-669 | 68,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 24 |
| 2548 | 1 | МУП Теплосеть | тк-776 | ввод ж/д | 45,5 | 0,1 | 0,1 | нет | 24 |
| 3760 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ввод - ж/д | 9,3 | 0,1 | 0,1 | нет | 24 |
| 14244 | 1 | не МУП Теплосеть | ввод - ж/д | разв. | 14,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 24 |
| 4072 | 1 | МУП Теплосеть | уз-591 | уз-591 | 3,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 23 |
| 4073 | 1 | МУП Теплосеть | уз-591 | ж/д | 4,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 23 |
| 3463 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-642г | тк-642г | 4,2 | 0,08 | 0,08 | нет | 23 |
| 10369 | 4 | не МУП Теплосеть | ТК-1082 | ТК-1082 | 1,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 23 |
| 10370 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1082 | ТК-1083 | 78,2 | 0,1 | 0,1 | нет | 23 |
| 4654 | 1 | МУП Теплосеть | тк-100 | тк-101 | 50,9 | 0,125 | 0,125 | нет | 23 |
| 6061 | 1 | МУП Теплосеть | тк-260 | тк-260а | 43,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 23 |
| 6062 | 1 | МУП Теплосеть | тк-260а | тк-261 | 41,0 | 0,125 | 0,125 | нет | 23 |
| 10372 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1083 | ТК-1084 | 71,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 23 |
| 10474 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1084 | Школа №16 | 182,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 23 |
| 2914 | 1 | МУП Теплосеть | тк-45в | тк-45б | 7,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 22 |
| 2984 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-45б | тк-45б | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 22 |
| 4226 | 1 | МУП Теплосеть | тк-45б | тк-45а | 33,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 22 |
| 7055 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558г | ж\д | 10,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 22 |
| 7210 | 1 | МУП Теплосеть | тк-558г | тк-558г | 2,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 22 |
| 6068 | 1 | МУП Теплосеть | тк-261 | тк-261 | 1,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 22 |
| 4668 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-93 | тк-93 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 21 |
| 4669 | 1 | МУП Теплосеть | тк-93 | тк-94 | 17,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 21 |
| 5977 | 1 | МУП Теплосеть | тк-254а | тк-254б | 76,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 5978 | 1 | МУП Теплосеть | тк-254б | тк-254в1 | 101,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 5979 | 1 | МУП Теплосеть | тк-254в1 | тк-254а | 54,5 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 6042 | 1 | МУП Теплосеть | тк-254а | тк-254а | 1,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 6166 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267а | тк-267а | 1,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 6314 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267а | тк-267 | 34,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 6463 | 1 | МУП Теплосеть |  | тк-267а | 55,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 6464 | 1 | МУП Теплосеть | уз-268 |  | 3,4 | 0,15 | 0,15 | нет | 21 |
| 4820 | 1 | МУП Теплосеть | тк-319 | тк-319 | 3,1 | 0,35 | 0,35 | нет | 21 |
| 4840 | 1 | МУП Теплосеть | тк-319 | тк-319 | 3,2 | 0,35 | 0,35 | нет | 21 |
| 4850 | 1 | МУП Теплосеть | тк-319 | тк-319 | 3,8 | 0,35 | 0,35 | нет | 21 |
| 4138 | 1 | МУП Теплосеть | тк-640 | тк-641 | 168,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 21 |
| 1414 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-486 | тк-486 | 2,0 | 0,1 | 0,1 | нет | 20 |
| 8117 | 1 | МУП Теплосеть | тк-486 | тк-489 | 56,0 | 0,1 | 0,1 | нет | 20 |
| 5469 | 1 | МУП Теплосеть | тк-253 | тк-253а | 214,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 20 |
| 9846 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1011 | Задвижка Уз-1020а | 110,8 | 0,15 | 0,15 | нет | 19 |
| 9865 | 2 | МУП Теплосеть | Задвижка Уз-1020а | Уз-1020а | 9,5 | 0,15 | 0,15 | нет | 19 |
| 10039 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1011 | Уз-1011 | 2,5 | 0,15 | 0,15 | нет | 19 |
| 5324 | 1 | МУП Теплосеть | уз-905 | Уз-905а | 124,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5325 | 1 | МУП Теплосеть | уз-906а | уз-906б | 178,2 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5465 | 1 | МУП Теплосеть | уз-906б | уз-906в | 115,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5467 | 1 | МУП Теплосеть | уз-252а | уз-252в | 83,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5470 | 1 | МУП Теплосеть | уз-252 | уз-252а | 140,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5476 | 1 | МУП Теплосеть | уз-252в | уз-252б | 53,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5730 | 1 | МУП Теплосеть | уз-907 | уз-907 | 2,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5731 | 1 | МУП Теплосеть | уз-907а | уз-907 | 57,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5738 | 1 | МУП Теплосеть | уз-906в | уз-907а | 73,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5787 | 1 | МУП Теплосеть | уз-902 | уз-903 | 260,9 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5956 | 1 | МУП Теплосеть |  | уз-902 | 184,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5957 | 1 | МУП Теплосеть | уз-901 |  | 6,2 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5973 | 1 | МУП Теплосеть | уз-903 | уз-904 | 286,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 5976 | 1 | МУП Теплосеть | уз-904 | уз-905 | 996,9 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 12704 | 1 | МУП Теплосеть | Уз-905а | уз-906а | 191,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 19 |
| 2657 | 1 | МУП Теплосеть | тк-733 | тк-170 | 112,2 | 0,35 | 0,35 | нет | 19 |
| 5489 | 1 | МУП Теплосеть | тк-172 | тк-173 | 182,3 | 0,35 | 0,35 | нет | 19 |
| 6771 | 1 | МУП Теплосеть | тк-171 | тк-171 | 1,8 | 0,35 | 0,35 | нет | 19 |
| 6772 | 1 | МУП Теплосеть | тк-171 | тк-172 | 58,0 | 0,35 | 0,35 | нет | 19 |
| 6882 | 1 | МУП Теплосеть | тк-170 | тк-171 | 43,3 | 0,35 | 0,35 | нет | 19 |
| 6623 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-425 | тк-425 | 1,7 | 0,3 | 0,3 | нет | 19 |
| 6717 | 1 | МУП Теплосеть | тк-424 | тк-425 | 37,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 19 |
| 10137 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1010 | Уз-1173а | 183,3 | 0,2 | 0,2 | нет | 19 |
| 5871 | 1 | МУП Теплосеть | уз-974 | уз-975 | 17,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 18 |
| 5828 | 1 | МУП Теплосеть | тк-978 | Пром об | 31,2 | 0,1 | 0,1 | нет | 18 |
| 4140 | 1 | МУП Теплосеть | тк-658 | тк-659 | 50,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 18 |
| 1025 | 1 | МУП Теплосеть | тк-6 | тк-5 | 31,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 18 |
| 1029 | 1 | МУП Теплосеть | тк-7 | тк-6 | 50,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 18 |
| 5619 | 1 | МУП Теплосеть | тк-174 | тк-175 | 29,2 | 0,15 | 0,15 | нет | 18 |
| 5620 | 1 | МУП Теплосеть | тк-174 | тк-174 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 18 |
| 5809 | 1 | МУП Теплосеть | уз-971 | уз-970 | 41,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 18 |
| 5822 | 1 | МУП Теплосеть | тк-982 | тк-981 | 145,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 18 |
| 5826 | 1 | МУП Теплосеть | тк-980 | тк-978 | 77,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 18 |
| 5867 | 1 | МУП Теплосеть | тк-981 | тк-980 | 52,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 18 |
| 10424 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1071 | ввод ж\д | 7,1 | 0,08 | 0,08 | нет | 17 |
| 13746 | 4 | не МУП Теплосеть | ввод ж\д | ж\д | 11,9 | 0,08 | 0,08 | нет | 17 |
| 1475 | 1 | МУП Теплосеть | тк-142 | тк-143 | 30,2 | 0,1 | 0,1 | нет | 17 |
| 1497 | 1 | МУП Теплосеть | тк-473 | тк-474 | 27,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 17 |
| 10019 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1001 | Уз-1002 | 47,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 17 |
| 10020 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1002 | Уз-1003 | 28,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 17 |
| 10028 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1000 | Уз-1000б | 72,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 17 |
| 10043 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1000а | Уз-1001 | 215,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 17 |
| 10047 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1000б | Уз-1000а | 29,3 | 0,2 | 0,2 | нет | 17 |
| 5970 | 1 | МУП Теплосеть | уз-903 | уз-903 | 2,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 17 |
| 5972 | 1 | МУП Теплосеть | уз-903 | уз-903а | 125,8 | 0,3 | 0,3 | нет | 17 |
| 6152 | 1 | МУП Теплосеть | уз-903а | уз-903б | 150,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 17 |
| 840 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-37 | тк-37 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 16 |
| 841 | 1 | МУП Теплосеть | тк-37 | тк-37а | 24,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 16 |
| 1184 | 1 | МУП Теплосеть | тк-130 | ж/д | 12,2 | 0,05 | 0,05 | нет | 16 |
| 1185 | 1 | МУП Теплосеть | тк-130 | тк-130 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 16 |
| 1580 | 1 | МУП Теплосеть | тк-125 | ж/д | 16,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 16 |
| 4525 | 1 | МУП Теплосеть | тк-125 | тк-125 | 2,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 16 |
| 5512 | 1 | МУП Теплосеть | тк-173 | тк-174 | 8,1 | 0,35 | 0,35 | нет | 16 |
| 5188 | 1 | МУП Теплосеть | уз-322 | уз-322 | 3,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 16 |
| 7293 | 1 | МУП Теплосеть | уз-911 | уз-322 | 518,8 | 0,3 | 0,3 | нет | 16 |
| 7875 | 1 | МУП Теплосеть | тк-73 | тк-73 | 1,6 | 0,08 | 0,08 | нет | 15 |
| 7876 | 1 | МУП Теплосеть | тк-74 | тк-73 | 10,0 | 0,08 | 0,08 | нет | 15 |
| 7751 | 1 | МУП Теплосеть | тк-73 | тк-69а | 42,4 | 0,08 | 0,1 | нет | 15 |
| 4683 | 1 | МУП Теплосеть | тк-96 | тк-97 | 53,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 15 |
| 4684 | 1 | МУП Теплосеть | тк-96 | тк-96 | 1,8 | 0,125 | 0,125 | нет | 15 |
| 4162 | 1 | МУП Теплосеть | тк-640а | тк-662а | 82,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 14 |
| 4839 | 1 | МУП Теплосеть | уз-318 | тк-319 | 116,0 | 0,3 | 0,3 | нет | 14 |
| 9067 | 1 | МУП Теплосеть | тк-623а | тк-623а | 1,9 | 0,065 | 0,065 | нет | 13 |
| 10118 | 2 | МУП Теплосеть | ТК-1017 | ТК-1018 | 40,8 | 0,065 | 0,065 | нет | 13 |
| 10076 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1015 | ТК-1017 | 163,3 | 0,08 | 0,1 | нет | 13 |
| 10057 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1011 | Уз-1011 | 3,8 | 0,1 | 0,1 | нет | 13 |
| 10075 | 2 | не МУП Теплосеть | Уз-1015 | Уз-1015 | 3,2 | 0,1 | 0,1 | нет | 13 |
| 6300 | 1 | МУП Теплосеть | тк-266б | тк-266 | 60,4 | 0,15 | 0,15 | нет | 13 |
| 6301 | 1 | МУП Теплосеть | тк-266 | тк-266 | 2,5 | 0,15 | 0,15 | нет | 13 |
| 6321 | 1 | МУП Теплосеть | тк-267 | тк-266б | 43,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 13 |
| 2549 | 1 | МУП Теплосеть | тк-692 | тк-691 | 62,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 5334 | 1 | МУП Теплосеть | тк-254 | тк-254 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 5372 | 1 | МУП Теплосеть | тк-253а | ТК-253б | 157,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 9693 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1007 | Уз-1008 | 51,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 9739 | 2 | МУП Теплосеть | Уз 1006 | Уз-1007 | 48,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 9740 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1005 | уз1005а | 37,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 9754 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1004 | Уз-1005 | 129,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 9755 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1008 | Уз-Новая | 15,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 9794 | 2 | МУП Теплосеть | Задвижка Уз-1003 | Уз-1004 | 316,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 10912 | 2 | МУП Теплосеть | уз1005а | Уз 1006 | 134,4 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 12692 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-253б | ТК-253в | 107,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 12696 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-253в | тк-254 | 158,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 12758 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-Новая | Уз-1010 | 184,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 13 |
| 5511 | 1 | МУП Теплосеть | тк-173 | тк-173 | 161,4 | 0,35 | 0,35 | нет | 13 |
| 4427 | 1 | МУП Теплосеть | тк-308 | тк-310 | 54,1 | 0,3 | 0,3 | нет | 13 |
| 8667 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1109 | ж\д | 36,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 12 |
| 10373 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1077 | ввод ж/д | 90,1 | 0,08 | 0,08 | нет | 12 |
| 10401 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-1077 | Уз-1077 | 3,4 | 0,08 | 0,08 | нет | 12 |
| 13730 | 4 | не МУП Теплосеть | ввод ж/д | ж/д | 7,9 | 0,08 | 0,08 | нет | 12 |
| 1500 | 1 | МУП Теплосеть | тк-475 | тк-479 | 16,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 12 |
| 243 | 1 | МУП Теплосеть | тк-157а | тк-157 | 19,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 12 |
| 582 | 1 | МУП Теплосеть | уз-3 | тк-1 | 94,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 12 |
| 612 | 1 | МУП Теплосеть | уз-3 | уз-3 | 3,3 | 0,2 | 0,2 | нет | 12 |
| 1482 | 1 | МУП Теплосеть | тк-474 | тк-474б | 28,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 12 |
| 1483 | 1 | МУП Теплосеть | тк-474б | тк-475 | 16,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 12 |
| 5269 | 1 | МУП Теплосеть |  | Задвижка уз-907 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | нет | 12 |
| 5728 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-907 | ТК-908 | 40,8 | 0,4 | 0,4 | нет | 12 |
| 1190 | 1 | МУП Теплосеть | тк-131 | тк-131 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 11 |
| 1191 | 1 | МУП Теплосеть | тк-131 | ж/д | 79,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 11 |
| 3380 | 1 | МУП Теплосеть | тк-688 | тк-689 | 37,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 11 |
| 3381 | 1 | МУП Теплосеть | тк-688 | тк-688 | 1,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 11 |
| 10119 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1013 | Уз-1014 | 24,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 11 |
| 2423 | 1 | МУП Теплосеть | тк-690 | тк-690 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 11 |
| 9654 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1000 | Уз-1000 | 3,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 11 |
| 10025 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1011 | Уз-1011а | 74,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 11 |
| 10058 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1000 | Уз-1011 | 210,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 11 |
| 10061 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1011а | Уз-1013 | 64,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 11 |
| 10065 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1013 | Уз-1013 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | нет | 11 |
| 1002 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1ж | тк-1е | 59,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 6810 | 1 | МУП Теплосеть | тк-203 | тк-203 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 6811 | 1 | МУП Теплосеть | тк-203 | ж/д | 10,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 8303 | 1 | МУП Теплосеть | тк-668 | тк-668 | 1,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 8304 | 1 | МУП Теплосеть | тк-668 | ж/д | 13,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 9756 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1059 | Уз-1060 | 81,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 9764 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1060а | Уз-1061 | 51,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 9793 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1060 | Уз-1060а | 26,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 13623 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод |  | 8,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 13625 | 2 | не МУП Теплосеть | ввод | разв. | 11,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 10 |
| 10408 | 4 | МУП Теплосеть | Уз-10941 | ж\д | 5,5 | 0,08 | 0,08 | нет | 10 |
| 5265 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1079 |  | 2,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 5266 | 1 | МУП Теплосеть |  | Задвижка уз-1079 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 8437 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1126 | уз-1126 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 8438 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1126 | тк-1127 | 78,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 8553 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-1079 | уз-1074 | 183,2 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 8554 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1097 | уз-1104 | 65,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 8571 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1104 | Задвижка уз-1104 | 4,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 8634 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-1074 | уз-1097 | 58,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 8639 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-1104 | тк-1117 | 194,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 14383 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 14389 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1074 | Задвижка уз-1074 | 6,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 10 |
| 9635 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1502 | Уз 1503 | 125,9 | 0,185 | 0,2 | нет | 10 |
| 8382 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1130 | уз-1129 | 125,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8384 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1129 | уз-1126 | 166,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8664 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка уз-344 | уз-343 | 47,1 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8673 | 1 | МУП Теплосеть | уз-343 | уз-342 | 6,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8678 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1109 | уз-1108 | 284,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8692 | 1 | МУП Теплосеть | уз-339 | уз-339 | 3,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8693 | 1 | МУП Теплосеть | уз-339 | уз-1110 | 96,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8696 | 1 | МУП Теплосеть | уз-342 | уз-340 | 94,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8700 | 1 | МУП Теплосеть | уз-338 | уз-1130 | 116,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8703 | 1 | МУП Теплосеть | уз-339 | уз-338 | 66,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8725 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1130 | уз-1130 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8727 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1110 | уз-1109 | 163,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8735 | 1 | МУП Теплосеть | тк-1080 | уз-1079 | 55,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8736 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1108 | уз-1107 | 24,0 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 8746 | 1 | МУП Теплосеть | уз-1107 | тк-1080 | 199,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 10037 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1003 | Задвижка Уз-1003 | 4,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 10048 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1000 | Уз-1000 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 10 |
| 7082 | 1 | МУП Теплосеть | тк-557 | тк-558 | 171,3 | 0,25 | 0,25 | нет | 10 |
| 7194 | 1 | МУП Теплосеть | тк-557 | тк-557 | 1,7 | 0,25 | 0,25 | нет | 10 |
| 10397 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1082 | ТК-1082 | 1,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 9 |
| 3266 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-663 | тк-663 | 1,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 9 |
| 10398 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1082 | ж\д | 17,6 | 0,1 | 0,1 | нет | 9 |
| 12736 | 1 | МУП Теплосеть | Уз-Новая | уз-841 | 211,2 | 0,1 | 0,1 | нет | 9 |
| 3654 | 1 | МУП Теплосеть | уз-830 | уз-830 | 2,2 | 0,1 | 0,125 | нет | 9 |
| 12726 | 1 | МУП Теплосеть | Уз-Новая | Уз-Новая | 135,9 | 0,1 | 0,125 | нет | 9 |
| 1455 | 1 | МУП Теплосеть | тк-718 | тк-718 | 1,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 9 |
| 1460 | 1 | МУП Теплосеть | тк-718 | тк-133 | 6,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 9 |
| 7516 | 1 | МУП Теплосеть | тк-34 | тк-35 | 42,4 | 0,15 | 0,15 | нет | 9 |
| 241 | 1 | МУП Теплосеть | тк-155 | тк-156 | 39,3 | 0,2 | 0,2 | нет | 9 |
| 242 | 1 | МУП Теплосеть | тк-156 | тк-157а | 36,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 9 |
| 1758 | 1 | МУП Теплосеть | тк-442 | ж/д | 6,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 8 |
| 1759 | 1 | МУП Теплосеть | тк-442 | тк-442 | 1,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 8 |
| 8337 | 1 | МУП Теплосеть | тк-669а | тк-669а | 1,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 8 |
| 902 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-60 | тк-60 | 1,8 | 0,065 | 0,065 | нет | 8 |
| 903 | 1 | МУП Теплосеть | тк-60 | тк-61 | 36,0 | 0,065 | 0,065 | нет | 8 |
| 3711 | 1 | МУП Теплосеть | тк-669 | разв. | 67,5 | 0,065 | 0,065 | нет | 8 |
| 1472 | 1 | МУП Теплосеть | тк-141 | тк-142 | 63,5 | 0,1 | 0,1 | нет | 8 |
| 8354 | 1 | МУП Теплосеть | тк-578 | тк-579 | 100,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 8 |
| 5923 | 1 | МУП Теплосеть | тк-399 | тк-400 | 112,9 | 0,7 | 0,7 | нет | 8 |
| 6554 | 1 | МУП Теплосеть | тк-426 | тк-427 | 71,6 | 0,3 | 0,3 | нет | 8 |
| 6719 | 1 | МУП Теплосеть | тк-425 | тк-426 | 58,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 8 |
| 7060 | 1 | МУП Теплосеть | тк-749 | тк-749 | 2,2 | 0,3 | 0,3 | нет | 8 |
| 7101 | 1 | МУП Теплосеть | тк-749 | тк-557 | 54,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 8 |
| 7959 | 1 | МУП Теплосеть | тк-250 | тк-250 | 1,9 | 0,3 | 0,3 | нет | 8 |
| 7960 | 1 | МУП Теплосеть | тк-427 | тк-250 | 47,2 | 0,3 | 0,3 | нет | 8 |
| 923 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-77 | тк-77 | 1,8 | 0,04 | 0,04 | нет | 7 |
| 2839 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84а | тк-84б | 25,5 | 0,05 | 0,05 | нет | 7 |
| 8336 | 1 | МУП Теплосеть | тк-669а | ж/д | 17,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 7 |
| 8349 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | ж/д | 6,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 7 |
| 321 | 1 | МУП Теплосеть | тк-224а | тк-224б | 42,2 | 0,065 | 0,065 | нет | 7 |
| 477 | 1 | МУП Теплосеть | тк-224 | тк-224 | 1,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 7 |
| 478 | 1 | МУП Теплосеть | тк-224 | тк-224а | 27,9 | 0,065 | 0,065 | нет | 7 |
| 2935 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38 | тк-38 | 1,7 | 0,125 | 0,125 | нет | 7 |
| 3028 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-116 | тк-116 | 1,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 7 |
| 3071 | 1 | МУП Теплосеть | тк-38 | тк-39 | 46,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 7 |
| 4257 | 1 | МУП Теплосеть | тк-116 | тк-117 | 94,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 7 |
| 10406 | 4 | МУП Теплосеть | ТК-1070а | Уз-1071 | 9,6 | 0,125 | 0,125 | нет | 7 |
| 576 | 1 | МУП Теплосеть | Задвижка тк-33 | тк-34 | 35,5 | 0,15 | 0,15 | нет | 7 |
| 611 | 1 | МУП Теплосеть | тк-33 | Задвижка тк-33 | 5,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 7 |
| 5897 | 1 | МУП Теплосеть | тк-400 | тк-401 | 238,7 | 0,7 | 0,7 | нет | 7 |
| 7631 | 1 | МУП Теплосеть | тк-401 | тк-402 | 54,9 | 0,7 | 0,7 | нет | 7 |
| 2543 | 1 | МУП Теплосеть | тк-775 | тк-777 | 97,3 | 0,5 | 0,5 | нет | 7 |
| 2702 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-15б | тк-15б | 1,8 | 0,04 | 0,05 | нет | 6 |
| 2703 | 1 | МУП Теплосеть | тк-15б | тк-15в | 48,8 | 0,04 | 0,05 | нет | 6 |
| 4574 | 1 | МУП Теплосеть | тк-128 | тк-127 | 36,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 6 |
| 7002 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-476 | тк-476 | 1,5 | 0,065 | 0,065 | нет | 6 |
| 7144 | 1 | МУП Теплосеть | тк-476 | тк-478 | 61,1 | 0,065 | 0,065 | нет | 6 |
| 2792 | 1 | МУП Теплосеть | тк-731 | тк-56 | 55,3 | 0,15 | 0,15 | нет | 6 |
| 2793 | 1 | МУП Теплосеть | тк-731 | тк-731 | 1,7 | 0,15 | 0,15 | нет | 6 |
| 177 | 1 | МУП Теплосеть | уз-Г | уз-Г | 1,8 | 0,2 | 0,2 | нет | 6 |
| 178 | 1 | МУП Теплосеть | уз-Г | тк-155 | 128,4 | 0,2 | 0,2 | нет | 6 |
| 1426 | 1 | МУП Теплосеть | тк-472 | тк-473 | 45,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 6 |
| 1451 | 1 | МУП Теплосеть | тк-472 | тк-472 | 1,6 | 0,2 | 0,2 | нет | 6 |
| 4155 | 1 | МУП Теплосеть | тк-662 | тк-663 | 77,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 6 |
| 164 | 1 | МУП Теплосеть | уз-А | уз-96 (точка учета тепла) | 45,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 6 |
| 165 | 1 | МУП Теплосеть | уз-А | уз-А | 1,7 | 0,4 | 0,4 | нет | 6 |
| 13981 | 1 | МУП Теплосеть | уз-96 (точка учета тепла) | уз-2 | 4,5 | 0,4 | 0,4 | нет | 6 |
| 9523 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1506 | ж\д | 8,3 | 0,032 | 0,032 | нет | 5 |
| 9524 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1505 | ж\д | 8,9 | 0,032 | 0,032 | нет | 5 |
| 9599 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1507 | Уз 1507 | 2,7 | 0,032 | 0,032 | нет | 5 |
| 9600 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1507 | ж/д | 7,6 | 0,032 | 0,032 | нет | 5 |
| 4662 | 1 | МУП Теплосеть | тк-109а | тк-110 | 44,3 | 0,065 | 0,065 | нет | 5 |
| 4664 | 1 | МУП Теплосеть | тк-109 | тк-109а | 38,0 | 0,065 | 0,065 | нет | 5 |
| 9855 | 2 | МУП Теплосеть | Уз-1035 | Уз-1032 | 92,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 5 |
| 9616 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1507 | Уз 1508 | 119,2 | 0,1 | 0,1 | нет | 5 |
| 6594 | 1 | МУП Теплосеть | тк-428 | тк-432 | 65,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 5 |
| 562 | 1 | МУП Теплосеть | тк-12 | тк-11 | 35,2 | 0,15 | 0,15 | нет | 5 |
| 4082 | 1 | МУП Теплосеть | тк-610б | тк-665в | 112,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 5 |
| 5503 | 1 | МУП Теплосеть | тк-188 | тк-189 | 40,9 | 0,05 | 0,05 | нет | 4 |
| 521 | 1 | МУП Теплосеть | тк-229 | тк-229а | 47,5 | 0,08 | 0,08 | нет | 4 |
| 522 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-229 | тк-229 | 1,7 | 0,08 | 0,08 | нет | 4 |
| 3750 | 1 | МУП Теплосеть | ТК-793б | тк-793 | 85,5 | 0,08 | 0,1 | нет | 4 |
| 3751 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-793 | тк-793 | 1,5 | 0,08 | 0,1 | нет | 4 |
| 246 | 1 | МУП Теплосеть | тк-159 | тк-160 | 57,2 | 0,1 | 0,1 | нет | 4 |
| 1040 | 1 | МУП Теплосеть | тк-10 | тк-9 | 79,9 | 0,15 | 0,15 | нет | 4 |
| 7503 | 1 | МУП Теплосеть | тк-3 | тк-32 | 55,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 4 |
| 2105 | 1 | МУП Теплосеть | тк-763 | тк-766 | 123,7 | 0,6 | 0,6 | нет | 4 |
| 938 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-80 | тк-80 | 1,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 3 |
| 939 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80 | тк-80в | 29,4 | 0,05 | 0,05 | нет | 3 |
| 7575 | 1 | МУП Теплосеть | тк-80в | тк-80г | 28,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 3 |
| 1575 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-117 | тк-117 | 1,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 3 |
| 4554 | 1 | МУП Теплосеть | тк-117 | тк-118 | 23,8 | 0,065 | 0,065 | нет | 3 |
| 7810 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-68 | тк-68 | 1,6 | 0,065 | 0,065 | нет | 3 |
| 7811 | 1 | МУП Теплосеть | тк-68 | тк-68в | 17,4 | 0,065 | 0,065 | нет | 3 |
| 158 | 1 | МУП Теплосеть | тк-149 | тк-150 | 41,4 | 0,1 | 0,125 | нет | 3 |
| 1144 | 1 | МУП Теплосеть | тк-480 | тк-480а | 14,5 | 0,125 | 0,125 | нет | 3 |
| 1368 | 1 | МУП Теплосеть | тк-479 | тк-480 | 45,0 | 0,125 | 0,125 | нет | 3 |
| 1369 | 1 | МУП Теплосеть | тк-479 | тк-479 | 1,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 3 |
| 1498 | 1 | МУП Теплосеть | тк-482 | тк-483 | 35,8 | 0,125 | 0,125 | нет | 3 |
| 6967 | 1 | МУП Теплосеть | тк-480а | тк-482 | 42,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 3 |
| 1016 | 1 | МУП Теплосеть | тк-5 | тк-4 | 49,6 | 0,15 | 0,15 | нет | 3 |
| 6342 | 1 | МУП Теплосеть | тк-266 | тк-265 | 193,0 | 0,15 | 0,15 | нет | 3 |
| 605 | 1 | МУП Теплосеть | тк-3 | тк-33 | 77,9 | 0,2 | 0,2 | нет | 3 |
| 606 | 1 | не МУП Теплосеть | тк-33 | тк-33 | 3,2 | 0,2 | 0,2 | нет | 3 |
| 2517 | 1 | МУП Теплосеть | тк-796 | тк-798 | 32,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 3 |
| 2518 | 1 | МУП Теплосеть | тк-796 | тк-796 | 1,7 | 0,2 | 0,2 | нет | 3 |
| 4151 | 1 | МУП Теплосеть | тк-663 | тк-664 | 152,5 | 0,2 | 0,2 | нет | 3 |
| 3116 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 6,8 | 0,032 | 0,032 | нет | 2 |
| 3182 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822ж | уз-822ж | 2,8 | 0,032 | 0,032 | нет | 2 |
| 3680 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Гараж | 25,5 | 0,032 | 0,032 | нет | 2 |
| 3188 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822в | уз-822е | 39,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 2 |
| 3503 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | Пром об | 5,8 | 0,05 | 0,05 | нет | 2 |
| 3547 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822г | разв. | 17,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 2 |
| 3574 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | уз-821а | 3,3 | 0,05 | 0,05 | нет | 2 |
| 3575 | 1 | МУП Теплосеть | уз-821а | уз-821а | 3,0 | 0,05 | 0,05 | нет | 2 |
| 3705 | 1 | МУП Теплосеть | уз-822е | уз-822г | 38,7 | 0,05 | 0,05 | нет | 2 |
| 3551 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 12,0 | 0,065 | 0,065 | нет | 2 |
| 3552 | 1 | МУП Теплосеть | разв. | разв. | 17,8 | 0,065 | 0,065 | нет | 2 |
| 3571 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | тк-822 | 1,9 | 0,1 | 0,1 | нет | 2 |
| 3572 | 1 | МУП Теплосеть | тк-822 | разв. | 4,1 | 0,1 | 0,1 | нет | 2 |
| 3581 | 1 | МУП Теплосеть | уз-823 | уз-823 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | нет | 2 |
| 3623 | 1 | МУП Теплосеть | тк-806 | тк-806 | 1,8 | 0,1 | 0,1 | нет | 2 |
| 4160 | 1 | МУП Теплосеть | тк-661 | тк-660 | 53,5 | 0,1 | 0,1 | нет | 2 |
| 3507 | 1 | МУП Теплосеть | тк-821 | разв. | 95,4 | 0,125 | 0,125 | нет | 2 |
| 3632 | 1 | МУП Теплосеть | тк-821 | тк-821 | 2,9 | 0,125 | 0,125 | нет | 2 |
| 247 | 1 | МУП Теплосеть | уз-2 | уз-Г | 80,9 | 0,4 | 0,4 | нет | 2 |
| 4137 | 1 | МУП Теплосеть | тк-638 | тк-640 | 82,8 | 0,3 | 0,3 | нет | 2 |
| 3058 | 1 | МУП Теплосеть | тк-84в | тк-84г | 52,1 | 0,05 | 0,05 | нет | 1 |
| 12745 | 1 | МУП Теплосеть | уз-845 |  | 11,6 | 0,05 | 0,05 | нет | 1 |
| 9636 | 3 | не МУП Теплосеть | Уз 1503 | Уз 1503 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | нет | 1 |
| 9640 | 3 | МУП Теплосеть | Уз 1503 | Уз-15031 | 81,7 | 0,1 | 0,1 | нет | 1 |
| 8507 | 1 | МУП Теплосеть | тк-407а | тк-408 | 108,3 | 0,3 | 0,3 | нет | 1 |
| 8508 | 1 | МУП Теплосеть | тк-408 | тк-408 | 1,8 | 0,3 | 0,3 | нет | 1 |

Приложение Б

**Инвестиции в ИТП при переходе на закрытую схему теплоснабжения**

Таблица Б-1 – Адресный перечень объектов жилого и общественно-делового назначения с характеристиками ИТП планируемыми к строительству при переходе на закрытую схему теплоснабжения

| № пп | Кадастровый квартал | Номер источника тепла | Адрес потребителя горячей воды | Наименование потребителя горячей воды | Тепловые нагрузки, Гкал/ч | | Расходы горячей воды | | Финансовые потребности в ИТП в ценах 2015 г. (с учетом НДС), млн руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | ГВС макс. | ГВС макс., м3/ч | ГВС средн., м3/сут. | ИТП с ТО ГВС | ИТП с теплообменниками (ТО) ГВС и смесит. насосами на отопление | | | | | | |
| Всего | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Номера источников: 1- ТЭЦ АО "ЧМЗ"; 2- котельная МУП "Глазовские теплосети"; 3- котельная ООО "Комэнерго"; 4- котельная АО "Реммаш" | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Т.Барамзиной 57 | общежитие | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мирам 8 | ж\д | 0.069 | 0.016 | 0.24 | 1.14 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира, 6а | ж/д | 0.441 | 0.176 | 2.70 | 12.85 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира, 2б | ж/д | 0.295 | 0.142 | 2.18 | 10.18 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира, 2а | ж/д | 0.444 | 0.214 | 3.30 | 16.68 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира, 10б | ж/д | 0.331 | 0.168 | 2.58 | 12.03 | 1.99 | 2.91 |  |  |  | 0.29 | 2.62 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира, 10а | ж/д | 0.440 | 0.176 | 2.70 | 12.85 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира 6б | ж\д | 0.296 | 0.139 | 2.14 | 9.99 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира 6 | ж/д | 0.069 | 0.016 | 0.24 | 1.14 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира 2 | ж\д | 0.083 | 0.009 | 0.13 | 0.62 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира 12 | ж\д | 0.098 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Мира 10 | ж\д | 0.098 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | ул. Дзержинского 1в | Туб. диспансер | 0.192 | 0.044 | 0.67 | 3.14 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | стр. 36 | Адм. учр. | 0.255 | 0.159 | 2.45 | 11.41 | 1.99 | 2.91 |  |  |  | 0.29 | 2.62 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | стр. 32 | Адм. учр. | 0.238 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000009 | 1 | стр. 23 | Адм. учр. | 0.111 | 0.057 | 0.88 | 4.09 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 11 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 12 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 14 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 3 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 4 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 5 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 6 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 7 | Школа №7 | 0.434 | 0.074 | 1.14 | 5.33 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Белинского 9 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Дзержинского 11 | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Дзержинского 13 | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Дзержинского 3 | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Дзержинского 5 | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 1/53 | ж\д | 0.097 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 11/1 | ж/д | 0.097 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 3 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 3а | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 5/1 | ж\д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 7/2 | ж\д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 9 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Мира 9а | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Советская 2/41 | ж/д | 0.097 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Советская 15/10 | ж/д | 0.097 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Советская 2а | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Советская 4/13 | ж\д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Советская 6/16 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Советская 8 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Советская 8а | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Т.Барамзиной 51 | ж/д | 0.097 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 1/10 | ж\д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 2/8 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 3 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 3а | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 4 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 4а | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 5/9 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000010 | 1 | ул. Школьная 6/7 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр. Монтажников 1 | ж\д | 0.358 | 0.062 | 0.96 | 4.47 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр. Монтажников 2 | ж\д | 0.682 | 0.323 | 4.97 | 28.66 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр. Монтажников 3 | ж\д | 0.699 | 0.159 | 2.45 | 11.41 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр. Монтажников 5 | ж/д | 0.699 | 0.159 | 2.45 | 11.41 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр. Монтажников 6а | Детсад | 0.195 | 0.084 | 1.30 | 6.04 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр. Монтажников 7 | ж\д | 0.197 | 0.045 | 0.69 | 3.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр. Монтажников 9 | ж\д | 0.198 | 0.045 | 0.69 | 3.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | пр.Монтажников 11 | ж\д | 0.198 | 0.045 | 0.69 | 3.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | ул. Белова 11 | ж\д | 0.062 | 0.017 | 0.26 | 1.19 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | ул. Белова 13 | ж\д | 0.059 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | ул. Т.Барамзиной 18 | Адм. учр. | 0.202 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | ул. Т.Барамзиной 20 | Адм. учр. | 0.153 | 0.065 | 1.00 | 4.66 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | ул. Т.Барамзиной 4 | Школа №4 | 0.704 | 0.083 | 1.28 | 5.94 | 2.39 | 3.36 |  |  |  | 0.34 | 3.03 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | ул. Т.Барамзиной 6 | ж/д | 0.860 | 0.249 | 3.83 | 20.31 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000011 | 1 | ул. Т.Барамзиной 8 | Поликлиника | 0.266 | 0.068 | 1.05 | 4.90 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. К.Маркса 1 | ж\д | 0.490 | 0.147 | 2.26 | 10.51 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. К.Маркса 1 | ж\д | 1.205 | 0.612 | 9.41 | 66.46 | 2.79 | 3.99 |  |  |  | 0.40 | 3.59 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. К.Маркса 2а | Детсад | 0.903 | 0.464 | 7.14 | 46.23 | 2.79 | 3.99 |  |  |  | 0.40 | 3.59 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. К.Маркса 3 | ж\д | 1.793 | 0.914 | 14.06 | 109.06 | 4.26 | 5.63 |  |  |  | 0.56 | 5.07 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. К.Маркса 3а | Детсад | 0.839 | 0.464 | 7.14 | 46.23 | 2.39 | 3.36 |  |  |  | 0.34 | 3.03 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. К.Маркса 5 | ж\д | 0.492 | 0.217 | 3.34 | 16.95 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. К.Маркса 7/1 | ж/д | 0.493 | 0.217 | 3.34 | 16.95 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. Калинина 3 | ж/д | 0.492 | 0.217 | 3.34 | 16.95 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. Калинина 5 | ж/д | 2.486 | 1.234 | 18.98 | 151.70 | 7.27 | 9.92 |  |  |  | 0.99 | 8.92 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. Калинина 7 | ж/д | 1.297 | 0.462 | 7.10 | 45.88 | 3.63 | 4.96 |  |  |  | 0.50 | 4.46 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. Калинина 9 | Школа №15 | 1.052 | 0.353 | 5.43 | 32.20 | 3.63 | 4.96 |  |  |  | 0.50 | 4.46 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. Пехтина 2 | ж/д | 1.766 | 0.796 | 12.25 | 93.72 | 6.10 | 7.47 |  |  |  | 0.75 | 6.72 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. Пехтина 4а | ж\д | 0.954 | 0.480 | 7.39 | 48.33 | 2.79 | 3.99 |  |  |  | 0.40 | 3.59 |  |
|  | 18:28:000013 | 1 | ул. Пехтина 6 | ж/д | 0.939 | 0.092 | 1.41 | 6.56 | 2.79 | 3.99 |  |  |  | 0.40 | 3.59 |  |
|  | 18:28:000022 | 1 | ул. Кирова 117 | ж/д | 0.272 | 0.060 | 0.92 | 4.28 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000022 | 1 | ул. Кирова 119 | ж/д | 0.261 | 0.060 | 0.92 | 4.28 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000022 | 1 | ул. Кирова 121 | ж/д | 0.378 | 0.135 | 2.08 | 9.70 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000022 | 1 | ул. Кирова 123 | ж/д | 0.399 | 0.139 | 2.13 | 9.94 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000022 | 1 | ул. Кирова 125 | ж/д | 0.341 | 0.086 | 1.33 | 6.18 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000022 | 1 | ул. Кирова 127 | ж\д | 0.424 | 0.170 | 2.61 | 12.17 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000022 | 1 | ул. Мопра 35 | ж\д | 0.360 | 0.084 | 1.29 | 5.99 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000024 | 1 | ул. Кирова 106 | ж/д | 0.768 | 0.327 | 5.03 | 29.12 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000024 | 1 | ул. Кирова 110 | ж/д | 0.367 | 0.190 | 2.92 | 14.21 | 1.99 | 2.91 |  |  |  | 0.29 | 2.62 |  |
|  | 18:28:000024 | 1 | ул. Кирова 114 | ж/д | 0.677 | 0.346 | 5.33 | 31.40 | 2.39 | 3.36 |  |  |  | 0.34 | 3.03 |  |
|  | 18:28:000024 | 1 | ул. Кирова 116 | ж/д | 0.366 | 0.182 | 2.81 | 13.49 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000024 | 1 | ул. Кирова 118 | ж/д | 0.366 | 0.182 | 2.81 | 13.49 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000024 | 1 | ул. Кирова 120 | ж/д | 0.576 | 0.241 | 3.70 | 19.45 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000024 | 1 | ул. Кирова 122 | ж/д | 0.946 | 0.364 | 5.60 | 33.56 | 3.63 | 4.96 |  |  |  | 0.50 | 4.46 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Глинки 7 | ж/д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Глинки 9 | ж/д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Кирова 60 | ж\д | 0.242 | 0.056 | 0.87 | 4.04 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Кирова 64 | ж\д | 0.242 | 0.056 | 0.87 | 4.04 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Кирова 66 | ж\д | 0.242 | 0.056 | 0.87 | 4.04 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Кирова 68 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Кирова 70 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Кирова 74 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (СЭС) | СЭС | 0.301 | 0.069 | 1.06 | 4.95 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (ЛОР, глаз., кож., жен. конс.) | ЛОР, глаз., кож., жен. конс. | 0.259 | 0.100 | 1.54 | 7.18 | 2.35 | 2.43 |  |  |  | 0.24 | 2.19 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Акушерское отделение) | Акушерское отделение | 0.188 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 1.93 | 2.19 |  |  |  | 0.22 | 1.97 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Клиническая лаборатория) | Клиническая лаборатория | 0.172 | 0.012 | 0.18 | 0.86 | 1.65 | 2.19 |  |  |  | 0.22 | 1.97 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Молочная кухня) | Молочная кухня | 0.095 | 0.058 | 0.89 | 4.14 | 1.44 | 2.13 |  |  |  | 0.21 | 1.92 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Сомат. отделение) | Сомат. отделение | 0.323 | 0.074 | 1.13 | 5.28 | 2.35 | 2.50 |  |  |  | 0.25 | 2.25 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Операционный блок) | Операционный блок | 1.078 | 0.768 | 11.82 | 90.07 | 2.79 | 2.89 |  |  |  | 0.29 | 2.60 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Прачечная) | Прачечная | 0.734 | 0.439 | 6.76 | 42.95 | 2.39 | 3.37 |  |  |  | 0.34 | 3.03 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Бак. лаборат.) | Бак. лаборат. | 0.085 | 0.038 | 0.58 | 2.71 | 1.60 | 2.13 |  |  |  | 0.21 | 1.92 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 22 (Морг) | Морг | 0.060 | 0.016 | 0.24 | 1.14 | 1.60 | 1.92 |  |  |  | 0.19 | 1.72 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 26 | ж\д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Мира 28 | ж\д | 0.242 | 0.056 | 0.87 | 4.04 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 10 | адм. учр. | 0.129 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 10а | Детсад - пристройка | 0.059 | 0.040 | 0.61 | 2.85 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 12 | Детсад | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 14 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 16 | ж\д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 18 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 4 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 4а | ж/д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 6 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 8 | ж/д | 0.216 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000028 | 1 | ул. Парковая 8а | Детсад | 0.137 | 0.031 | 0.48 | 2.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Дзержинского 12 | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Дзержинского 14 | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Дзержинского 2/13 | ж/д | 0.097 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Дзержинского 4 | ж\д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Дзержинского 6 | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Кирова 46 | ж/д | 0.799 | 0.411 | 6.33 | 39.39 | 2.39 | 3.36 |  |  |  | 0.34 | 3.03 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Кирова 54 | ж/д | 0.250 | 0.083 | 1.28 | 5.94 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Кирова 56 | ж/д | 0.249 | 0.084 | 1.30 | 6.04 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 15 | жд | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 15а | ж\д | 0.075 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 17 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 19 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 21 | ж\д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 21а | ж\д | 0.075 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 29 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 31 | ж\д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Мира 31а | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Молодежная 3 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Молодежная 6 | ж\д | 0.075 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Молодежная 7 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Молодежная 8 | ж/д | 0.083 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 22/25 | Адм. учр. | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 23/23 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 24б | ж/д | 0.412 | 0.340 | 5.22 | 30.61 | 1.99 | 2.91 |  |  |  | 0.29 | 2.62 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 25 | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 26 | адм. учр. | 0.089 | 0.032 | 0.49 | 2.28 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 26а | ж/д | 0.075 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 27 | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 32 | ж/д | 0.063 | 0.015 | 0.22 | 1.05 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 33а | ж\д | 0.075 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 34 | ж\д | 0.063 | 0.015 | 0.22 | 1.05 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Парковая 34а | ж\д | 0.063 | 0.015 | 0.22 | 1.05 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Советская 10/18 | ж/д | 0.087 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Советская 14 | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Советская 16/12 | ж/д | 0.097 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Советская 16/9 | ж/д | 0.087 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Советская 20 | ж\д | 0.082 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Советская 28 | ж/д | 0.307 | 0.117 | 1.80 | 8.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 10 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 10а | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 12 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 12а | Детсад | 0.099 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 14 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 16 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 16а | ж\д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 17/31 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 18/29 | ж\д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 19/30 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 20/28 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 21 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 21а | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 22 | ж/д | 0.074 | 0.017 | 0.26 | 1.19 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 23 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 23а | ж/д | 0.062 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 25/48 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 26 | ж/д | 0.089 | 0.032 | 0.49 | 2.28 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 26а | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 28/50 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 7/10 | ж/д | 0.087 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 8/8 | ж/д | 0.085 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000029 | 1 | ул. Школьная 9 | ж/д | 0.057 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Дзержинского 20 | ж\д | 0.091 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Дзержинского 21/10 | ж/д | 0.145 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Дзержинского 25 | Детсад | 0.067 | 0.009 | 0.13 | 0.62 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Дзержинского 27/10 | ж\д | 0.135 | 0.031 | 0.47 | 2.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Дзержинского 31 | ж/д | 0.156 | 0.035 | 0.54 | 2.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 1/29 | ж/д | 0.091 | 0.022 | 0.34 | 1.57 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 12\22 | ж/д | 0.146 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 14 | ж\д | 0.137 | 0.031 | 0.48 | 2.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 14а | ж/д | 0.163 | 0.037 | 0.57 | 2.66 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 16 | ж/д | 0.137 | 0.031 | 0.48 | 2.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 16а | ж/д | 0.163 | 0.037 | 0.57 | 2.66 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 18/43 | ж\д | 0.175 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 2/31 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 23/9 | ж/д | 0.149 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 3 | ж\д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 4 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 5 | ж\д | 0.093 | 0.021 | 0.33 | 1.52 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 6 | ж/д | 0.096 | 0.015 | 0.22 | 1.05 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 7 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Комсомольская 8 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Ленина 2/17 | ж/д | 0.135 | 0.031 | 0.47 | 2.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Ленина 4 | ж/д | 0.146 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Ленина 6 | ж\д | 0.145 | 0.033 | 0.50 | 2.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Ленина 8/33 | ж\д | 0.151 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 1/21 | ж/д | 0.151 | 0.034 | 0.53 | 2.47 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 2/23 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 3 | ж/д | 0.146 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 4 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 5 | ж/д | 0.156 | 0.035 | 0.54 | 2.52 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 6 | ж/д | 0.093 | 0.021 | 0.33 | 1.52 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 7/29 | ж/д | 0.135 | 0.031 | 0.47 | 2.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Наговицына 8 | ж/д | 0.090 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Парковая 41 | ж/д | 0.091 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 1/39 | ж\д | 0.146 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 11/17 | ж/д | 0.149 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 13/18 | ж\д | 0.148 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 15 | ж/д | 0.091 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 17 | ж\д | 0.146 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 21 | ж\д | 0.193 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 23 | ж\д | 0.091 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 25/39 | ж/д | 0.143 | 0.033 | 0.50 | 2.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 3 | ж/д | 0.091 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 3а | ж/д | 0.055 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 5 | ж/д | 0.048 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 7 | ж\д | 0.055 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Советская 9 | ж/д | 0.158 | 0.036 | 0.55 | 2.57 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Т.Барамзиной 25 | ж\д | 0.055 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Т.Барамзиной 27 | ж/д | 0.055 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Т.Барамзиной 33 | ж\д | 0.055 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Т.Барамзиной 35 | ж\д | 0.055 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000030 | 1 | ул. Т.Барамзиной 37 | ж\д | 0.055 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | Короленко 29б | ж/д | 0.289 | 0.066 | 1.01 | 4.71 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | Т.Барамзиной 1/33 | ж/д | 0.214 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | Т.Барамзиной 3 | ж/д | 0.214 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Кирова 22 | Школа исскуств | 0.228 | 0.097 | 1.49 | 6.94 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко | ЖЭК-4 | 1.511 | 0.739 | 11.37 | 86.31 | 6.10 | 7.47 |  |  |  | 0.75 | 6.72 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 23 | ж/д | 0.245 | 0.056 | 0.86 | 3.99 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 23а | ж/д | 0.147 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 23б | ж/д | 0.320 | 0.073 | 1.12 | 5.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 23г | ж/д | 0.147 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 25 | ж/д | 0.289 | 0.066 | 1.01 | 4.71 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 25а | ж/д | 0.233 | 0.066 | 1.01 | 4.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 25б | ж/д | 0.289 | 0.066 | 1.01 | 4.71 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 25в | ж/д | 0.270 | 0.062 | 0.95 | 4.42 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 27а | ж/д | 0.214 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 29 | ж/д | 0.289 | 0.066 | 1.01 | 4.71 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 29а | ж/д | 0.289 | 0.066 | 1.01 | 4.71 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Короленко 29в | ж/д | 0.270 | 0.062 | 0.95 | 4.42 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 1/15 | ж/д | 0.221 | 0.050 | 0.78 | 3.61 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 11 | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 11а | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 11б | ж\д | 0.172 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 11в | ж/д | 0.172 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 13 | ж/д | 0.221 | 0.050 | 0.78 | 3.61 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 13б | Дет.ясли | 0.101 | 0.026 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 13г | Детсад | 0.093 | 0.020 | 0.31 | 1.43 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 15 | ж/д | 0.145 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 15а | Школа | 0.093 | 0.020 | 0.31 | 1.43 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 3 | ж\д | 0.124 | 0.029 | 0.44 | 2.04 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 3а | Детсад | 0.146 | 0.029 | 0.45 | 2.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 3б | Детсад | 0.128 | 0.029 | 0.45 | 2.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 5 | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 5а | ж\д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 5б | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 5в | ж/д | 0.270 | 0.062 | 0.95 | 4.42 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 7 | ж/д | 0.130 | 0.015 | 0.23 | 1.09 | 1.65 | 2.55 |  |  |  | 0.25 | 2.29 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 7а | ж/д | 0.172 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 9 | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 9а | ж/д | 0.221 | 0.050 | 0.78 | 3.61 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 9б | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Ленина 9в | ж/д | 0.270 | 0.062 | 0.95 | 4.42 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Т.Барамзиной 11 | Школа №5 | 0.091 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.44 | 2.23 |  |  |  | 0.22 | 2.01 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Т.Барамзиной 13 | ж/д | 0.221 | 0.050 | 0.78 | 3.61 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Т.Барамзиной 7 | ж/д | 0.217 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Т.Барамзиной 9 | ж/д | 0.257 | 0.059 | 0.91 | 4.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000031 | 1 | ул. Т.Брамзиной 5 | ж/д | 0.228 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | Короленко 20 | ж\д | 0.124 | 0.029 | 0.44 | 2.04 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Кирова 10 | ж/д | 0.301 | 0.069 | 1.06 | 4.95 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Кирова 10а | ж/д | 0.204 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Кирова 10б | ж/д | 0.229 | 0.052 | 0.81 | 3.76 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Кирова 10в | ж/д | 0.209 | 0.051 | 0.79 | 3.66 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Кирова 18 | ж/Д | 0.243 | 0.055 | 0.85 | 3.95 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Кирова 4 | ж/д | 0.058 | 0.025 | 0.38 | 1.76 | 1.60 | 2.48 |  |  |  | 0.25 | 2.23 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Кирова 8а | ж/д | 0.403 | 0.176 | 2.71 | 12.91 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 12/20 | ж/д | 0.198 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 14 | ж/д | 0.198 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 14а | ж/д | 0.230 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 14б | ж/д | 0.231 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 14в | ж/д | 0.230 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 16 | ж/д | 0.123 | 0.028 | 0.43 | 2.00 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 16б | ж/д | 0.123 | 0.028 | 0.43 | 2.00 | 1.93 | 2.83 |  |  |  | 0.28 | 2.54 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 18 | ж/д | 0.318 | 0.134 | 2.06 | 9.61 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 18а | Детсад | 0.400 | 0.146 | 2.24 | 10.46 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 22 | ж/д | 0.275 | 0.062 | 0.95 | 4.42 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 22а | ж/д | 0.374 | 0.164 | 2.53 | 11.79 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 24 | ж/д | 0.381 | 0.168 | 2.58 | 12.03 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Короленко 24а | ж/д | 0.293 | 0.068 | 1.04 | 4.85 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 1 | ж/д | 0.268 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 13 | ж/д | 0.347 | 0.134 | 2.06 | 9.61 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 3 | ж\д | 0.268 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 3а | ж/д | 0.268 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 5 | ж/д | 0.268 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 5а | ж/д | 0.268 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 7 | ж/д | 0.268 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 7а | ж/д | 0.268 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 9 | ж/д | 0.350 | 0.161 | 2.47 | 11.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000032 | 1 | ул. Чепецкая 9а | ж/д | 0.350 | 0.161 | 2.47 | 11.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  | 0.33 | 2.94 |  |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. К.Маркса 11/37 | ж/д | 1.609 | 0.679 | 10.44 | 76.22 | 6.10 | 7.47 |  |  |  | 0.75 | 6.72 |  |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. К.Маркса 2 | ж/д | 2.071 | 0.968 | 14.89 | 116.14 | 7.27 | 9.92 |  |  |  | 0.99 | 8.92 |  |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 10а | ж/д | 0.530 | 0.218 | 3.35 | 17.02 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 10б | ж/д | 0.696 | 0.314 | 4.84 | 27.65 | 2.94 | 3.92 |  |  |  | 0.39 | 3.53 |  |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 2а | ж/д | 1.943 | 0.852 | 13.11 | 101.00 | 7.27 | 9.92 |  |  |  |  | 0.99 | 8.92 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 4а | Библиотека | 0.127 | 0.009 | 0.13 | 0.62 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 6а | ж/д | 0.530 | 0.218 | 3.35 | 17.02 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 6б | ж/д | 0.696 | 0.314 | 4.84 | 27.65 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 8а | ж/д | 0.542 | 0.230 | 3.54 | 18.33 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Калинина 8б | ж/д | 0.696 | 0.314 | 4.84 | 27.65 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Пехтина 10 | ж/д | 1.144 | 0.497 | 7.65 | 50.63 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Пехтина 12 | ж/д | 1.305 | 0.626 | 9.63 | 68.56 | 6.10 | 7.47 |  |  |  |  | 0.75 | 6.72 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Пехтина 14 | ж/д | 1.066 | 0.293 | 4.50 | 25.14 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Пехтина 16 | ж/д | 1.675 | 0.742 | 11.42 | 86.74 | 6.10 | 7.47 |  |  |  |  | 0.75 | 6.72 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Пехтина 8 | ж/д | 0.530 | 0.218 | 3.35 | 17.02 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Толстого 39 | Детсад | 0.840 | 0.464 | 7.14 | 46.23 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Толстого 41 | ж/д | 2.069 | 0.807 | 12.41 | 95.05 | 7.27 | 9.92 |  |  |  |  | 0.99 | 8.92 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Толстого 47 | ж/д | 1.289 | 0.626 | 9.63 | 68.56 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Толстого 49 | ж/д | 0.908 | 0.478 | 7.36 | 48.06 | 2.79 | 3.99 |  |  |  |  | 0.40 | 3.59 |
|  | 18:28:000034 | 1 | ул. Толстого 49а | Детсад | 0.958 | 0.557 | 8.57 | 58.78 | 2.79 | 3.99 |  |  |  |  | 0.40 | 3.59 |
|  | 18:28:000038 | 1 | ул. Кирова 75а | Школа №9 | 0.303 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000038 | 1 | ул. Кирова 75б | Больница | 0.122 | 0.016 | 0.24 | 1.14 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Глинки 11 | ж\д | 0.327 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Глинки 13 | ж/д | 0.327 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Глинки 15 | ж/д | 0.327 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Глинки 15а | ж\д | 0.327 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Глинки 15б | Детсад | 0.392 | 0.199 | 3.06 | 15.13 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Глинки 17 | ж/д | 0.259 | 0.059 | 0.91 | 4.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Глинки 19 | ж/д | 0.338 | 0.077 | 1.18 | 5.52 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова (Детсад) | Детсад | 0.243 | 0.031 | 0.48 | 2.23 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 59 | ж/д | 0.240 | 0.054 | 0.84 | 3.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 61а | Детсад | 0.474 | 0.279 | 4.29 | 23.58 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 63 | ж\д | 0.132 | 0.030 | 0.46 | 2.14 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 63а | ж\д | 0.242 | 0.056 | 0.87 | 4.04 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 63б | ж\д | 0.327 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 63в | ж\д | 0.259 | 0.059 | 0.91 | 4.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 63г | ж\д | 0.259 | 0.059 | 0.91 | 4.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 63д | ж\д | 0.259 | 0.059 | 0.91 | 4.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 65б | ж\д | 0.269 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 65в | ж\д | 0.269 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 71 | ж/д | 0.142 | 0.033 | 0.50 | 2.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 71а | ж/д | 0.327 | 0.060 | 0.93 | 4.33 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Кирова 73 | ж/д | 0.142 | 0.033 | 0.50 | 2.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Мира 30 | ж/д | 0.133 | 0.031 | 0.47 | 2.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Мира 36 | ж\д | 0.345 | 0.079 | 1.21 | 5.66 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Мира 36а/21 | ж\д | 0.345 | 0.079 | 1.21 | 5.66 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 1 | ж\д | 0.338 | 0.077 | 1.18 | 5.52 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 11 | ж\д | 0.345 | 0.079 | 1.21 | 5.66 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 15 | ж\д | 0.345 | 0.079 | 1.21 | 5.66 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 17 | ж/д | 0.269 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 19 | ж\д | 0.345 | 0.079 | 1.21 | 5.66 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 23 | ж\д | 0.269 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 3 | ж\д | 0.338 | 0.077 | 1.18 | 5.52 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 7 | ж\д | 0.259 | 0.059 | 0.91 | 4.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 7а | ж\д | 0.224 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000039 | 1 | ул. Пряженникова 9 | ж\д | 0.269 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000039 | 1 | улица Мира 34 | ж/д | 0.303 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Кирова 51 | Вечерняя школа | 0.267 | 0.015 | 0.22 | 1.05 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Кирова 53 | ж/д | 0.786 | 0.179 | 2.76 | 13.17 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Мира 41 | ж\д | 1.826 | 0.417 | 6.41 | 40.07 | 7.27 | 9.92 |  |  |  |  | 0.99 | 8.92 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Мира 43 | ж/д | 0.364 | 0.144 | 2.21 | 10.32 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Пряженникова 25 | ж\д | 1.000 | 0.228 | 3.50 | 18.05 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Пряженникова 27 | Школа | 0.303 | 0.021 | 0.32 | 1.47 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Пряженникова 33 | ж/д | 0.505 | 0.172 | 2.65 | 12.36 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 18 | ж\д | 0.336 | 0.099 | 1.52 | 7.09 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 19 | ж/д | 0.196 | 0.045 | 0.69 | 3.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 20 | ж\д | 0.206 | 0.054 | 0.84 | 3.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 21 | Детсад | 0.195 | 0.084 | 1.30 | 6.04 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 22 | ж\д | 0.206 | 0.054 | 0.84 | 3.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 23 | ж/д | 0.196 | 0.045 | 0.69 | 3.23 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 27 | ж\д | 0.196 | 0.044 | 0.68 | 3.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Республиканская 29 | ж/д | 0.309 | 0.098 | 1.50 | 6.99 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Советская 34 | ж\д | 0.950 | 0.187 | 2.88 | 13.95 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000040 | 1 | ул. Советская 36 | ж\д | 0.970 | 0.220 | 3.39 | 17.30 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Кирова 35/12 | ж/д | 0.177 | 0.040 | 0.62 | 2.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Кирова 37 | Школа №3 | 0.211 | 0.040 | 0.61 | 2.85 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Кирова 39/11 | ж/д | 0.175 | 0.040 | 0.61 | 2.85 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Кирова 41/20 | ж/д | 0.170 | 0.038 | 0.59 | 2.76 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Кирова 43 | ж/д | 0.102 | 0.023 | 0.36 | 1.66 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Комсомольская 13 | ж\д | 0.189 | 0.043 | 0.66 | 3.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Комсомольская 19 | ж/д | 0.192 | 0.044 | 0.67 | 3.14 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Комсомольская 22 | ж/д | 0.102 | 0.023 | 0.36 | 1.66 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Комсомольская 24 | ж/д | 0.102 | 0.023 | 0.36 | 1.66 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Комсомольская 30 | ж/д | 0.186 | 0.042 | 0.65 | 3.04 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Наговицына 14 | ж/д | 0.189 | 0.043 | 0.66 | 3.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Наговицына 20 | ж\д | 0.114 | 0.026 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Пряженникова 45 | ж/д | 0.667 | 0.216 | 3.32 | 16.82 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Пряженникова 45а | ж\д | 0.063 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Пряженникова 47/32 | ж/д | 0.135 | 0.031 | 0.47 | 2.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Пряженникова 49\21 | ж/д | 0.166 | 0.038 | 0.58 | 2.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Пряженникова 51 | ж\д | 0.114 | 0.026 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Пряженникова 53/22 | ж/д | 0.166 | 0.038 | 0.58 | 2.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 33 | ж/д | 0.105 | 0.030 | 0.46 | 2.14 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 35/26 | ж/д | 0.177 | 0.040 | 0.62 | 2.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 35/31 | ж/д | 0.169 | 0.038 | 0.59 | 2.76 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 36 | ж\д | 0.280 | 0.064 | 0.98 | 4.57 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 37/15 | ж/д | 0.177 | 0.040 | 0.62 | 2.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 37/30 | ж/д | 0.149 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 38/28 | ж/д | 0.135 | 0.031 | 0.47 | 2.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 39 | ж/д | 0.102 | 0.023 | 0.36 | 1.66 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 40/17 | ж/д | 0.114 | 0.026 | 0.40 | 1.85 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 41/16 | ж/д | 0.183 | 0.042 | 0.64 | 3.00 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 42 | ж/д | 0.280 | 0.064 | 0.98 | 4.57 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Республиканская 48/18 | ж/д | 0.127 | 0.029 | 0.45 | 2.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Советская 31/45 | ж/д | 0.177 | 0.040 | 0.62 | 2.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000041 | 1 | ул. Советская 39 | ж/д | 0.667 | 0.216 | 3.32 | 16.82 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000042 | 1 | Парковая улица 40А | Адм. учр. | 0.498 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000042 | 1 | ул. Кирова 38 | Дворец Спорта | 3.454 | 0.232 | 3.57 | 18.54 | 4.26 | 5.63 |  |  |  |  | 0.56 | 5.07 |
|  | 18:28:000042 | 1 | ул. Советская 27/38 | Музей | 0.053 | 0.009 | 0.14 | 0.67 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Кирова 29 | ж/д | 0.189 | 0.043 | 0.66 | 3.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Кирова 31/2 | ж/д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Кирова 33/9 | ж/д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Ленина 10 | ж\д | 0.126 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Ленина 12 | ж\д | 0.126 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Ленина 18 | ж/д | 0.148 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Наговицына 17 | Детсад | 0.146 | 0.019 | 0.29 | 1.33 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Пряженникова 55\19 | ж/д | 0.189 | 0.043 | 0.66 | 3.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Пряженникова 57 | ж\д | 0.126 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Пряженникова 57а | Детсад | 0.094 | 0.012 | 0.18 | 0.86 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Пряженникова 59 | ж\д | 0.126 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Пряженникова 61/12 | ж\д | 0.254 | 0.058 | 0.89 | 4.14 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Пряженникова 63 | ж/д | 0.254 | 0.058 | 0.89 | 4.14 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 43/13 | ж/д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 45 | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 47/6 | ж/д | 0.290 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 49/5 | ж/д | 0.148 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 50/15 | ж/д | 0.189 | 0.043 | 0.66 | 3.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 51/14 | ж/д | 0.148 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 52 | ж\д | 0.148 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 54/8 | ж\д | 0.189 | 0.043 | 0.66 | 3.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Республиканская 58/16 | ж/д | 0.254 | 0.058 | 0.89 | 4.14 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Спортивная 1 | ж/д | 0.126 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Спортивная 10 | ж/д | 0.126 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Спортивная 3 | Дет. ясли | 0.067 | 0.009 | 0.13 | 0.62 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Спортивная 4 | ж/д | 0.126 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Спортивная 7/56 | ж/д | 0.254 | 0.058 | 0.89 | 4.14 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000043 | 1 | ул. Спортивная 9 | ж/д | 0.148 | 0.034 | 0.52 | 2.43 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000044 | 1 | Короленко 3 | ж\д | 0.245 | 0.058 | 0.90 | 4.18 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова (Больница) | Больница | 0.063 | 0.015 | 0.23 | 1.09 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (ВИО-2) | ВИО-2 | 0.038 | 0.009 | 0.13 | 0.62 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (Хирургия) | Хирургия | 0.733 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (ВИО-1) | ВИО-1 | 0.056 | 0.013 | 0.19 | 0.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (Баклаборатория) | Баклаборатория | 0.041 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (Морг) | Морг | 0.046 | 0.019 | 0.29 | 1.33 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (Роддом) | Роддом | 0.201 | 0.046 | 0.71 | 3.33 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (Больница) | Больница | 0.057 | 0.011 | 0.17 | 0.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (Глазовская ЦРБ) | Глазовская ЦРБ | 0.453 | 0.221 | 3.40 | 17.36 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27 (Боксы) | Боксы | 0.090 | 0.019 | 0.29 | 1.33 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Кирова 27а | Хоз. корп. | 0.127 | 0.051 | 0.79 | 3.66 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000044 | 1 | ул. Короленко 5 | Медучилище | 0.401 | 0.099 | 1.53 | 7.13 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000045 | 1 | Короленко 6 | Детсад | 0.214 | 0.122 | 1.88 | 8.75 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000045 | 1 | Короленко 8 | Школа-интернат | 0.991 | 0.221 | 3.40 | 17.36 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. Кирова 15 | ж/д | 0.201 | 0.046 | 0.70 | 3.28 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. Кирова 7 | ж/д | 0.261 | 0.062 | 0.95 | 4.42 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. Кирова 7а | ж/д | 0.271 | 0.058 | 0.90 | 4.18 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. Короленко 10 | ж/д | 0.124 | 0.028 | 0.43 | 2.00 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. М.Гвардии 12 | ж/д | 0.201 | 0.046 | 0.70 | 3.28 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. М.Гвардии 14 | ж/д | 0.274 | 0.062 | 0.96 | 4.47 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. М.Гвардии 16 | ж\д | 0.201 | 0.046 | 0.70 | 3.28 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. М.Гвардии 18 | ж/д | 0.274 | 0.062 | 0.96 | 4.47 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. М.Гвардии 20 | ж/д | 0.201 | 0.046 | 0.70 | 3.28 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000045 | 1 | ул. М.Гвардии 22 | ж/д | 0.277 | 0.062 | 0.96 | 4.47 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. Кирова 1 | ж/д | 0.074 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. М.Гвардии 4 | ж/д | 0.060 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. М.Гвардии 5 | ж/Д | 0.060 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. Первомайская 2 | адм. учр. | 0.132 | 0.019 | 0.30 | 1.38 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. Первомайская 20 | ж/д | 0.494 | 0.199 | 3.06 | 15.13 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. Первомайская 6 | ж/д | 0.538 | 0.263 | 4.05 | 21.89 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. Первомайская 8 | ж/д | 0.494 | 0.199 | 3.06 | 15.13 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000046 | 1 | ул. Революции 4 | ж/д | 0.082 | 0.025 | 0.38 | 1.76 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000047 | 1 | Детский сад №37 "Кораблик" | Детсад | 0.396 | 0.146 | 2.24 | 10.46 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 10 | ж/д | 0.746 | 0.170 | 2.61 | 12.17 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 2 | ж/д | 1.304 | 0.297 | 4.57 | 25.67 | 6.10 | 7.47 |  |  |  |  | 0.75 | 6.72 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 2а | ж/д | 0.196 | 0.044 | 0.68 | 3.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 4 | ж/д | 0.304 | 0.101 | 1.55 | 7.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 4а | ж\д | 0.196 | 0.044 | 0.68 | 3.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 6 | ж/д | 0.746 | 0.170 | 2.61 | 12.17 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 6а | Детсад | 0.352 | 0.146 | 2.24 | 10.46 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 8 | ж/д | 0.257 | 0.090 | 1.39 | 6.47 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Буденого 8а | Детсад | 0.352 | 0.146 | 2.24 | 10.46 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 10 | ж\д | 0.667 | 0.216 | 3.32 | 16.82 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 12 | ж\д | 0.584 | 0.133 | 2.04 | 9.51 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 13 | ж/д | 0.878 | 0.284 | 4.37 | 24.17 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 13а | ж\д | 0.196 | 0.044 | 0.68 | 3.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 15а | ж\д | 0.196 | 0.044 | 0.68 | 3.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 17 | ЖЭК-5 | 0.342 | 0.017 | 0.26 | 1.19 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 19 | ж/д | 0.584 | 0.133 | 2.04 | 9.51 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 21 | ж/д | 0.313 | 0.133 | 2.04 | 9.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 23 | ж\д | 0.283 | 0.064 | 0.99 | 4.61 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. К.Маркса 8 | ж/д | 1.345 | 0.305 | 4.69 | 26.58 | 6.10 | 7.47 |  |  |  |  | 0.75 | 6.72 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Первомайская 1 | ж/д | 2.852 | 0.740 | 11.39 | 86.49 | 10.90 | 14.87 |  |  |  |  | 1.49 | 13.39 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Сибирская 15 | ж/д | 0.827 | 0.249 | 3.84 | 20.38 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Сибирская 17 | ж/д | 0.376 | 0.086 | 1.32 | 6.13 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Сибирская 19 | Школа №1 | 0.874 | 0.083 | 1.28 | 5.94 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Сибирская 21 | ж/д | 0.376 | 0.086 | 1.32 | 6.13 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Сибирская 21а | ж/д | 0.196 | 0.044 | 0.68 | 3.19 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Сибирская 23 | ж/д | 1.650 | 0.324 | 4.99 | 28.81 | 5.88 | 7.85 |  |  |  |  | 0.78 | 7.06 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Сибирская 23а | ж/д | 0.227 | 0.052 | 0.80 | 3.71 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Толстого | Адм. учр. | 0.696 | 0.329 | 5.06 | 29.36 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Толстого 36 | ж\д | 1.337 | 0.370 | 5.69 | 34.29 | 6.10 | 7.47 |  |  |  |  | 0.75 | 6.72 |
|  | 18:28:000047 | 1 | ул. Толстого 38 | ж/д | 1.262 | 0.288 | 4.43 | 24.62 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000053 | 1 | ул. Советская 41 | ж\д | 0.293 | 0.066 | 1.02 | 4.76 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000053 | 1 | ул. Советская 43 | ж\д | 0.317 | 0.072 | 1.11 | 5.18 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000054 | 1 | ул. Пряженникова 14 | ж/д | 0.849 | 0.036 | 0.55 | 2.57 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Интернациональная 11 | ж\д | 0.046 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Луначарского 11 | ж/д | 0.565 | 0.267 | 4.11 | 22.33 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Луначарского 20 | ж/д | 0.437 | 0.109 | 1.68 | 7.85 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Революции 18а | ж\д | 0.217 | 0.078 | 1.20 | 5.61 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Революции 20 | ж\д | 0.090 | 0.009 | 0.14 | 0.67 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Революции 23 | ж\д | 0.071 | 0.017 | 0.26 | 1.19 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Революции 23а | ж\д | 0.217 | 0.078 | 1.20 | 5.61 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Революции 25 | ж\д | 0.094 | 0.027 | 0.41 | 1.90 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Революции 27 | ж/д | 0.184 | 0.062 | 0.96 | 4.47 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сибирская 22 | ж/д | 0.463 | 0.105 | 1.62 | 7.56 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сибирская 24 | ж/д | 0.513 | 0.111 | 1.71 | 7.99 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 56 | ж/д | 1.988 | 0.673 | 10.36 | 75.44 | 7.27 | 9.92 |  |  |  |  | 0.99 | 8.92 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 60 | ж/д | 0.054 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 64 | ж/д | 0.062 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 70 | ж\д | 0.835 | 0.446 | 6.87 | 43.89 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 70а | ж/д | 0.390 | 0.205 | 3.15 | 15.73 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 74 | ж/д | 0.076 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 76 | ж/д | 0.076 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 77 | ж/д | 0.213 | 0.048 | 0.74 | 3.47 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 78 | ж/д | 0.771 | 0.271 | 4.16 | 22.69 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 87 | ж/д | 0.350 | 0.161 | 2.47 | 11.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 89 | ж/д | 0.350 | 0.161 | 2.47 | 11.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Сулимова 91 | ж/д | 0.420 | 0.187 | 2.88 | 13.95 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 1 | Детсад | 0.353 | 0.146 | 2.24 | 10.46 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 19 | ж/д | 0.430 | 0.203 | 3.12 | 15.53 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 21 | ж/д | 0.176 | 0.040 | 0.61 | 2.85 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 25 | ж\д | 0.042 | 0.010 | 0.15 | 0.71 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 25а | ж/д | 0.075 | 0.017 | 0.26 | 1.19 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 25б | ж/д | 0.119 | 0.035 | 0.54 | 2.52 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 25в | ж/д | 0.121 | 0.029 | 0.45 | 2.09 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 25г | ж/д | 0.076 | 0.017 | 0.27 | 1.24 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 29 | ж/д | 0.041 | 0.010 | 0.15 | 0.71 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000055 | 1 | ул. Энгельса 31 | Детский дом | 0.316 | 0.111 | 1.71 | 7.99 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000056 | 1 | К.Маркса. 18 | ж/д | 0.421 | 0.208 | 3.20 | 16.07 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000056 | 1 | пр. Средний 2 | ж/д | 0.275 | 0.062 | 0.96 | 4.47 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Интернациональная 3 | ж/д | 0.480 | 0.292 | 4.49 | 25.07 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Интернациональная 4 | ж\д | 0.285 | 0.065 | 1.00 | 4.66 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. К.Маркса 20 | ж/д | 0.054 | 0.014 | 0.21 | 1.00 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. К.Маркса, 16 | ж/д | 0.281 | 0.109 | 1.67 | 7.80 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. М.Гвардии 11 | ж/д | 0.639 | 0.241 | 3.70 | 19.45 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. М.Гвардии 27 | ж/д | 0.308 | 0.061 | 0.94 | 4.37 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Первомайская | ж/д | 0.152 | 0.013 | 0.20 | 0.95 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Первомайская 27 | Общежитие ГГПИ | 0.420 | 0.203 | 3.12 | 15.53 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Революции 16 | ж\д | 0.442 | 0.098 | 1.51 | 7.04 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Революции 8 | Школа №2 | 0.323 | 0.040 | 0.61 | 2.85 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Энгельса 24 | ж/д | 0.273 | 0.060 | 0.92 | 4.28 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Энгельса 24а | ж/д | 0.199 | 0.068 | 1.04 | 4.85 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Энгельса 26а | ж\д | 0.240 | 0.058 | 0.89 | 4.14 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Энгельса 30 | ж/д | 0.639 | 0.146 | 2.24 | 10.46 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000056 | 1 | ул. Энгельса 30а | ж\д | 0.379 | 0.172 | 2.65 | 12.36 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. К.Маркса 27 | ж\д | 0.783 | 0.206 | 3.16 | 15.80 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. К.Маркса 14 | Общежитие | 0.443 | 0.203 | 3.12 | 15.53 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. К.Маркса 25 | ж/д | 0.400 | 0.091 | 1.40 | 6.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Луначарского 2 | Общежитие ГГПИ | 0.299 | 0.069 | 1.06 | 4.95 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Луначарского 8 | ж/д | 0.377 | 0.133 | 2.04 | 9.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Революции 15 | ж\д | 0.243 | 0.055 | 0.85 | 3.95 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Революции 19 | ж\д | 0.325 | 0.122 | 1.88 | 8.75 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Революции 21 | ж/д | 0.278 | 0.122 | 1.88 | 8.75 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Сибирская 16 | ж/д | 0.275 | 0.062 | 0.96 | 4.47 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Сибирская 18 | ж/д | 0.376 | 0.086 | 1.32 | 6.13 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Сибирская 20 | ж\д | 0.894 | 0.236 | 3.63 | 18.96 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Энгельса 12 | ж/д | 0.376 | 0.086 | 1.32 | 6.13 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Энгельса 16 | Ж/д | 0.316 | 0.072 | 1.10 | 5.14 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Энгельса 18 | ж/д 1 | 0.372 | 0.164 | 2.52 | 11.75 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Энгельса 2 | ж/д | 0.376 | 0.086 | 1.32 | 6.13 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000057 | 1 | ул. Энгельса 4 | ж/д | 0.309 | 0.073 | 1.12 | 5.23 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 11 | ж/д | 0.605 | 0.176 | 2.71 | 12.91 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 13 | ж/д | 0.605 | 0.176 | 2.71 | 12.91 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 15 | ж/д | 0.120 | 0.011 | 0.17 | 0.81 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 15а | ж/д | 0.067 | 0.024 | 0.37 | 1.71 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 1а | Отделение скорой неотложной помощи | 0.083 | 0.048 | 0.74 | 3.47 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 3 | ж/д | 0.605 | 0.176 | 2.71 | 12.91 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 5 | ж/д | 0.605 | 0.176 | 2.71 | 12.91 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 7 | ж/д | 0.605 | 0.176 | 2.71 | 12.91 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Буденого 9 | ж\д | 0.605 | 0.176 | 2.71 | 12.91 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Пехтина 20 | ж/д | 0.399 | 0.091 | 1.40 | 6.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Пехтина 22 | ж/д | 0.600 | 0.190 | 2.93 | 14.27 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Пехтина 24 | ж/д | 1.258 | 0.283 | 4.35 | 24.02 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Сибирская 31 | Школа №11 | 1.287 | 0.338 | 5.20 | 30.45 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Сибирская 33 | ж/д | 0.348 | 0.133 | 2.04 | 9.51 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Сибирская 35 | Детсад | 0.582 | 0.251 | 3.86 | 20.52 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Сибирская 37 | ж/д | 1.207 | 0.271 | 4.16 | 22.69 | 3.63 | 4.96 |  |  |  |  | 0.50 | 4.46 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Толстого 40 | ж/д | 2.338 | 0.929 | 14.29 | 110.98 | 7.27 | 9.92 |  |  |  |  | 0.99 | 8.92 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Толстого 42 | ж/д | 0.591 | 0.251 | 3.86 | 20.52 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000058 | 1 | ул. Толстого 44 | ж/д | 2.280 | 0.893 | 13.73 | 106.28 | 7.27 | 9.92 |  |  |  |  | 0.99 | 8.92 |
|  | 18:28:000065 | 1 | ул. Советская 52 | ж\д | 0.139 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000065 | 1 | ул. Советская 54 | ж\д | 0.072 | 0.012 | 0.18 | 0.86 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000065 | 1 | ул. Советская 54а | ж\д | 0.478 | 0.212 | 3.26 | 16.41 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000065 | 1 | ул. Советская 56 | ж\д | 0.135 | 0.053 | 0.82 | 3.80 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000065 | 1 | ул. Советская 58 | ж\д | 0.108 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000065 | 1 | ул. Советская50 | "Семья" | 0.352 | 0.146 | 2.24 | 10.46 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000079 | 1 | ул. Циолковского 12а | ж/д | 0.215 | 0.115 | 1.77 | 8.23 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000079 | 1 | ул. Циолковского 14 | ж\д | 0.351 | 0.050 | 0.78 | 3.61 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000080 | 1 | ул. Пионерская 1 | Ж\д | 0.246 | 0.031 | 0.48 | 2.23 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000080 | 1 | ул. Циолковского 2а | Общ ПТУ 16 | 0.297 | 0.043 | 0.66 | 3.09 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000080 | 1 | ул. Циолковского 4 | ж\д | 0.270 | 0.040 | 0.62 | 2.90 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000080 | 1 | ул. Циолковского 6 | ж\д | 0.254 | 0.031 | 0.48 | 2.23 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000081 | 1 | ул. Драгунова 2а | ж/д | 0.359 | 0.040 | 0.62 | 2.90 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000081 | 1 | ул. Драгунова 2к | ж\д | 0.364 | 0.040 | 0.62 | 2.90 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000081 | 1 | ул. Циолковского 1А | ж\д | 0.341 | 0.049 | 0.76 | 3.52 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000087 | 1 | Сибирская, 118 | ж/д | 0.104 | 0.057 | 0.88 | 4.09 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000088 | 1 | ул. Сибирская 129а | ж\д | 0.104 | 0.009 | 0.13 | 0.62 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000090 | 1 | ул. Пионерская 16 | Детсад №46 | 0.145 | 0.011 | 0.17 | 0.81 | 1.65 | 2.55 |  |  |  |  | 0.25 | 2.29 |
|  | 18:28:000090 | 1 | ул. Строителей 2 | ж\д | 0.480 | 0.050 | 0.77 | 3.57 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000091 | 1 | ул. Колхозная 10 | ж\д | 0.423 | 0.148 | 2.28 | 10.60 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000091 | 1 | ул. Колхозная 4 | ж\д | 0.763 | 0.395 | 6.08 | 37.40 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000091 | 1 | ул. Колхозная 6 | ж\д | 0.355 | 0.040 | 0.61 | 2.85 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000091 | 1 | ул. Колхозная 8 | ж/д | 0.563 | 0.343 | 5.28 | 31.01 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000091 | 1 | ул. Колхозная, 2а | ж\д | 0.051 | 0.025 | 0.39 | 1.81 | 1.60 | 2.48 |  |  |  |  | 0.25 | 2.23 |
|  | 18:28:000070 | 2 | Драгунова 45 | ж/д | 0.227 | 0.039 | 0.60 | 2.77 | 1.93 | 2.83 |  |  | 0.28 | 2.54 |  |  |
|  | 18:28:000070 | 2 | Драгунова 45а | ж/д | 0.235 | 0.038 | 0.58 | 2.71 | 1.65 | 2.55 |  |  | 0.25 | 2.29 |  |  |
|  | 18:28:000070 | 2 | Драгунова 49б | ж/д | 0.096 | 0.020 | 0.30 | 1.42 | 1.60 | 2.48 |  |  | 0.25 | 2.23 |  |  |
|  | 18:28:000085 | 2 | Драгунова 50 | ж/д | 0.683 | 0.292 | 4.49 | 25.04 | 2.94 | 3.92 |  |  | 0.39 | 3.53 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | Драгунова 53 | ж/д | 0.103 | 0.027 | 0.42 | 1.94 | 1.60 | 2.48 |  |  | 0.25 | 2.23 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | Драгунова 53б | ж/д | 0.106 | 0.032 | 0.50 | 2.32 | 1.60 | 2.48 |  |  | 0.25 | 2.23 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | Драгунова 55 | ж/д | 0.357 | 0.167 | 2.56 | 11.94 | 2.35 | 3.27 |  |  | 0.33 | 2.94 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | Драгунова 65 | ж/д | 0.068 | 0.009 | 0.14 | 0.65 | 1.44 | 2.23 |  |  | 0.22 | 2.01 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | Драгунова 67 | ж/д | 0.069 | 0.011 | 0.17 | 0.77 | 1.44 | 2.23 |  |  | 0.22 | 2.01 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | Драгунова, 55А | ж/д | 0.158 | 0.095 | 1.45 | 6.78 | 1.65 | 2.55 |  |  | 0.25 | 2.29 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | ж/д Драгунова 75 | ж/д | 0.274 | 0.062 | 0.96 | 4.45 | 2.35 | 3.27 |  |  | 0.33 | 2.94 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | ж/д Драгунова 75а | ж/д | 0.160 | 0.041 | 0.62 | 2.90 | 1.93 | 2.83 |  |  | 0.28 | 2.54 |  |  |
|  | 18:28:000086 | 2 | ул. Драгунова 53в | ж/д | 0.158 | 0.088 | 1.36 | 6.32 | 1.65 | 2.55 |  |  | 0.25 | 2.29 |  |  |
|  | 18:28:000094 | 2 | Аэродромный, 4 | ж/д | 0.082 | 0.037 | 0.57 | 2.65 | 1.60 | 2.48 |  |  | 0.25 | 2.23 |  |  |
|  | 18:28:000094 | 2 | ж/д пер. Аэродромный 2 | ж/д | 0.078 | 0.012 | 0.18 | 0.84 | 1.44 | 2.23 |  |  | 0.22 | 2.01 |  |  |
|  | 18:28:000094 | 2 | ж/д Шевченко 2 | ж/д | 0.069 | 0.009 | 0.14 | 0.65 | 1.44 | 2.23 |  |  | 0.22 | 2.01 |  |  |
|  | 18:28:000094 | 2 | ж/д Щорса 1 | ж/д | 0.081 | 0.014 | 0.22 | 1.03 | 1.60 | 2.48 |  |  | 0.25 | 2.23 |  |  |
|  | 18:28:000094 | 2 | ж/д Щорса 3 | ж/д | 0.078 | 0.012 | 0.18 | 0.84 | 1.44 | 2.23 |  |  | 0.22 | 2.01 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Куйбышева 79 | ж/д | 0.432 | 0.072 | 1.11 | 5.16 | 2.39 | 3.36 |  |  | 0.34 | 3.03 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Драгунова 72а | ж/д | 0.430 | 0.061 | 0.94 | 4.39 | 2.39 | 3.36 |  |  | 0.34 | 3.03 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Драгунова 74б | ж/д | 0.077 | 0.010 | 0.15 | 0.71 | 1.44 | 2.23 |  |  | 0.22 | 2.01 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Драгунова 76а | ж/д | 0.045 | 0.018 | 0.28 | 1.29 | 1.60 | 2.48 |  |  | 0.25 | 2.23 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Кр. тракт 10 а | ж/д | 0.162 | 0.045 | 0.69 | 3.23 | 1.93 | 2.83 |  |  | 0.28 | 2.54 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Кр. тракт 12 а | ж/д | 0.162 | 0.045 | 0.69 | 3.23 | 1.93 | 2.83 |  |  | 0.28 | 2.54 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Кр. тракт 15 с | ж/д | 0.144 | 0.018 | 0.28 | 1.29 | 1.65 | 2.55 |  |  | 0.25 | 2.29 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Кр.тракт 14 | ж/д | 0.198 | 0.063 | 0.97 | 4.52 | 1.93 | 2.83 |  |  | 0.28 | 2.54 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Кр.тракт 16 | ж/д | 0.369 | 0.108 | 1.66 | 7.74 | 2.35 | 3.27 |  |  | 0.33 | 2.94 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ж/д Куйбышева 75 | ж/д | 0.376 | 0.068 | 1.05 | 4.90 | 2.35 | 3.27 |  |  | 0.33 | 2.94 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | Красногорский тракт 16а | ж/д | 0.075 | 0.012 | 0.18 | 0.84 | 1.44 | 2.23 |  |  | 0.22 | 2.01 |  |  |
|  | 18:28:000095 | 2 | ул. Драгунова 76 | Детский дом | 0.288 | 0.018 | 0.28 | 1.29 | 1.99 | 2.91 |  |  | 0.29 | 2.62 |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 11 | ж\д | 0.657 | 0.194 | 2.99 | 14.67 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 13 | ж\д | 0.622 | 0.194 | 2.99 | 14.67 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 13 б | ж\д | 0.631 | 0.194 | 2.99 | 14.67 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 15 | ж\д | 0.617 | 0.194 | 2.99 | 14.67 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 17 | ж\д | 0.373 | 0.068 | 1.04 | 4.85 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 5 | ж/д | 0.610 | 0.194 | 2.99 | 14.67 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 7 | ж\д | 0.133 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.93 | 2.83 |  | 0.28 | 2.54 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 9 | ж\д | 0.372 | 0.117 | 1.80 | 8.37 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 9 а | ж\д | 0.409 | 0.117 | 1.80 | 8.37 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. 70 лет Октября 9 б | ж/д | 0.376 | 0.109 | 1.67 | 7.80 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. Гайдара 11 | Ж\д | 0.367 | 0.117 | 1.80 | 8.37 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. Гайдара 12 | Школа №10 | 0.493 | 0.133 | 2.04 | 9.51 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. Гайдара 13 | ж\д | 0.368 | 0.117 | 1.80 | 8.37 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. Гайдара 15 | ж\д | 0.368 | 0.111 | 1.71 | 7.99 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000062 | 3 | ул. Гайдара 17 | ж\д | 0.379 | 0.117 | 1.80 | 8.37 | 2.35 | 3.27 |  | 0.33 | 2.94 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. 70 лет Октября 10 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. 70 лет Октября 12 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. 70 лет Октября 14 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. 70 лет Октября 16 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. 70 лет Октября 4 | ж/д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. 70 лет Октября 6 | ж\д | 0.441 | 0.135 | 2.08 | 9.70 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. 70 лет Октября 8 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 14 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 16 | Детсад | 0.222 | 0.033 | 0.51 | 2.38 | 1.65 | 2.55 |  | 0.25 | 2.29 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 18 | ж\д | 0.518 | 0.212 | 3.27 | 16.48 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 19 | Детсад | 0.292 | 0.028 | 0.43 | 2.00 | 1.99 | 2.91 |  | 0.29 | 2.62 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 20 | ж\д | 0.518 | 0.212 | 3.27 | 16.48 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 21 | ж/д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 23 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 25 | ж\д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 27 | ж\д | 0.518 | 0.212 | 3.27 | 16.48 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Гайдара 29 | ж\д | 0.515 | 0.212 | 3.27 | 16.48 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Удмуртская 59 | ж/д | 0.069 | 0.011 | 0.16 | 0.76 | 1.44 | 2.23 |  | 0.22 | 2.01 |  |  |  |
|  | 18:28:000075 | 3 | ул. Удмуртская 61 | ж\д | 0.518 | 0.212 | 3.27 | 16.48 | 2.94 | 3.92 |  | 0.39 | 3.53 |  |  |  |
|  | 18:28:000081 | 4 | ул. Драгунова 4б | ж\д | 0.413 | 0.060 | 0.92 | 4.28 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000081 | 4 | ул. Пионерская 1 г | ж/д | 0.412 | 0.069 | 1.07 | 4.98 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000081 | 4 | ул. Пионерская 1б | ж/д | 0.391 | 0.057 | 0.88 | 4.08 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000082 | 4 | Мед. учр. | Мед. учр. | 0.182 | 0.034 | 0.52 | 2.42 | 1.93 | 2.83 |  |  |  |  | 0.28 | 2.54 |
|  | 18:28:000083 | 4 | ул. Барышникова 1 | ж\д | 0.478 | 0.087 | 1.34 | 6.25 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000083 | 4 | ул. Драгунова 18 | ж\д | 0.364 | 0.066 | 1.01 | 4.72 | 2.35 | 3.27 |  |  |  |  | 0.33 | 2.94 |
|  | 18:28:000083 | 4 | ул. Драгунова 20а | ж\д | 0.075 | 0.009 | 0.14 | 0.64 | 1.44 | 2.23 |  |  |  |  | 0.22 | 2.01 |
|  | 18:28:000083 | 4 | ул. Пионерская 19 | Школа №8 | 0.297 | 0.039 | 0.60 | 2.81 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | 18:28:000083 | 4 | ул. Ф.Васильева 1 | ж\д | 0.497 | 0.098 | 1.51 | 7.02 | 2.94 | 3.92 |  |  |  |  | 0.39 | 3.53 |
|  | 18:28:000091 | 4 | ул. Колхозная, 12 | Школа №16 | 0.820 | 0.081 | 1.25 | 5.81 | 2.39 | 3.36 |  |  |  |  | 0.34 | 3.03 |
|  | 18:28:000091 | 4 | ул. Пионерская 40 | ж\д | 0.405 | 0.058 | 0.89 | 4.15 | 1.99 | 2.91 |  |  |  |  | 0.29 | 2.62 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  | 1556.4 | 2217.9 | 0.0 | 10.6 | 103.6 | 166.9 | 952.4 | 984.5 |